## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 54.6 | 208 | 0 | 2008-01-04 15:07 | 56 | 54.6 | 20.8 | 0 | [6 empty] | 56 |  |  | 0.28
0.5 | 54.5 | 208 | 0 | 2008-01-04 15:07 | 56.7 | 54.5 | 20.8 | 0 | [6 empty] | 56.7 |  |  | 0.69
1 | 54.8 | 208 | 0 | 2008-01-04 15:08 | 56.9 | 54.8 | 20.8 | 0 | [6 empty] | 56.9 |  |  | 0.69
1.5 | 57.8 | 204 | 1.06 | 2008-01-04 15:08 | 57 | 57.8 | 20.4 | 106 | [6 empty] | 57 |  |  | 0.69
2 | 63.3 | 182 | 9.94 | 2008-01-04 15:09 | 57.1 | 63.3 | 18.2 | 994 | 1.99 | 0.05 | 90.3 | 95.9 | 679.7 | 7750 | 57.1 |  |  | 0.69
2.5 | 63.9 | 143 | 23.04 | 2008-01-04 15:09 | 57.2 | 63.9 | 14.3 | 2304 | 4.93 | 0.0467 | 90.9 | 96.6 | 214.5 | 7245 | 57.2 |  |  | 0.69
3 | 62.8 | 128 | 29.03 | 2008-01-04 15:10 | 57.3 | 62.8 | 12.8 | 2903 | 5.99 | 0.0485 | 91 | 96.6 | 158.9 | 7516 | 57.3 |  |  | 0.69
3.5 | 61.8 | 147 | 37.78 | 2008-01-04 15:10 | 57.2 | 61.8 | 14.7 | 3778 | 4.58 | 0.0825 | 89.4 | 94.9 | 238.4 | 12786 | 57.2 |  |  | 0.69
4 | 61.4 | 155 | 40.98 | 2008-01-04 15:11 | 57.2 | 61.4 | 15.5 | 4098 | 4.01 | 0.1023 | 88.5 | 94 | 286.9 | 15854 | 57.2 |  |  | 0.67
4.5 | 65.3 | 157 | 52.2 | 2008-01-04 15:11 | 57.3 | 65.3 | 15.7 | 5220 | 3.88 | 0.1345 | 86.8 | 92.2 | 299.2 | 20840 | 57.3 |  |  | 0.66
5 | 533 | 159 | 38.39 | 2008-01-04 15:12 | 57.2 | 533 | 15.9 | 3839 | 3.69 | 0.1042 | 52.8 | 56.1 | 320.6 | 16145 | 57.2 |  |  | 0.64
5.5 | 146.1 | 161 | 17.22 | 2008-01-04 15:12 | 55.7 | 146.1 | 16.1 | 1722 | 3.53 | 0.0488 | 84.1 | 89.3 | 338.9 | 7557 | 55.7 |  |  | 0.64
6 | 142.4 | 149 | 11.84 | 2008-01-04 15:13 | 53.3 | 142.4 | 14.9 | 1184 | 4.43 | 0.0267 | 86.7 | 92 | 250 | 4144 | 53.3 |  |  | 0.65
6.5 | 147.8 | 142 | 13.75 | 2008-01-04 15:13 | 49.4 | 147.8 | 14.2 | 1375 | 4.98 | 0.0276 | 86.7 | 92 | 211.5 | 4284 | 49.4 |  |  | 0.65
7 | 152.9 | 127 | 11.09 | 2008-01-04 15:14 | 51.5 | 152.9 | 12.7 | 1109 | 6.07 | 0.0183 | 88 | 93.4 | 155.3 | 2832 | 51.5 |  |  | 0.65
7.5 | 131.3 | 115 | 8.67 | 2008-01-04 15:14 | 52.6 | 131.3 | 11.5 | 867 | 7 | 0.0124 | 89.8 | 95.4 | 121.5 | 1920 | 52.6 |  |  | 0.65
8 | 120.8 | 99 | 14.87 | 2008-01-04 15:15 | 54.1 | 120.8 | 9.9 | 1487 | 8.16 | 0.0182 | 90.4 | 96 | 89.9 | 2825 | 54.1 |  |  | 0.65
8.5 | 112.7 | 91 | 27.27 | 2008-01-04 15:15 | 55 | 112.7 | 9.1 | 2727 | 8.74 | 0.0312 | 90.1 | 95.7 | 77.3 | 4835 | 55 |  |  | 0.65
9 | 108.3 | 87 | 46.69 | 2008-01-04 15:16 | 55.7 | 108.3 | 8.7 | 4669 | 9.03 | 0.0517 | 89.4 | 94.9 | 71.7 | 8017 | 55.7 |  |  | 0.65
9.5 | 106.4 | 82 | 56.51 | 2008-01-04 15:16 | 56.3 | 106.4 | 8.2 | 5651 | 9.45 | 0.0598 | 89.1 | 94.7 | 64 | 9267 | 56.3 |  |  | 0.65
10 | 106.1 | 79 | 41.55 | 2008-01-04 15:17 | 56.6 | 106.1 | 7.9 | 4155 | 9.65 | 0.0431 | 90 | 95.6 | 60.6 | 6674 | 56.6 |  |  | 0.65
10.5 | 105.5 | 86 | 30.5 | 2008-01-04 15:17 | 57 | 105.5 | 8.6 | 3050 | 9.1 | 0.0335 | 90.4 | 96 | 70.3 | 5195 | 57 |  |  | 0.64
11 | 105.9 | 93 | 27.93 | 2008-01-04 15:18 | 57.1 | 105.9 | 9.3 | 2793 | 8.6 | 0.0325 | 90.4 | 96 | 80.3 | 5035 | 57.1 |  |  | 0.64
11.5 | 108.7 | 100 | 32.32 | 2008-01-04 15:18 | 57.3 | 108.7 | 10 | 3232 | 8.07 | 0.04 | 89.8 | 95.4 | 92 | 6206 | 57.3 |  |  | 0.64
12 | 148 | 125 | 28.71 | 2008-01-04 15:19 | 56.9 | 148 | 12.5 | 2871 | 6.21 | 0.0462 | 87.2 | 92.6 | 149.5 | 7162 | 56.9 |  |  | 0.64
12.5 | 161.2 | 140 | 12.31 | 2008-01-04 15:19 | 55 | 161.2 | 14 | 1231 | 5.12 | 0.024 | 86.6 | 92 | 202.5 | 3723 | 55 |  |  | 0.64
13 | 163.8 | 145 | 11.53 | 2008-01-04 15:20 | 53.4 | 163.8 | 14.5 | 1153 | 4.71 | 0.0245 | 85.8 | 91.2 | 228.9 | 3792 | 53.4 |  |  | 0.64
13.5 | 169 | 149 | 13.93 | 2008-01-04 15:20 | 51.8 | 169 | 14.9 | 1393 | 4.48 | 0.0311 | 84.8 | 90 | 245.9 | 4819 | 51.8 |  |  | 0.64
14 | 170.8 | 140 | 35.39 | 2008-01-04 15:21 | 51 | 170.8 | 14 | 3539 | 5.14 | 0.0688 | 83.7 | 88.9 | 201.3 | 10662 | 51 |  |  | 0.64
14.5 | 176.3 | 133 | 41.92 | 2008-01-04 15:21 | 51.9 | 176.3 | 13.3 | 4192 | 5.66 | 0.0741 | 83.8 | 89 | 173.8 | 11479 | 51.9 |  |  | 0.64
15 | 170.6 | 137 | 36.74 | 2008-01-04 15:22 | 52.4 | 170.6 | 13.7 | 3674 | 5.31 | 0.0691 | 84 | 89.2 | 191.6 | 10715 | 52.4 |  |  | 0.64
15.5 | 175 | 140 | 32.13 | 2008-01-04 15:22 | 52.5 | 175 | 14 | 3213 | 5.13 | 0.0626 | 83.8 | 89 | 202 | 9703 | 52.5 |  |  | 0.64
16 | 178.5 | 130 | 44.28 | 2008-01-04 15:23 | 52.4 | 178.5 | 13 | 4428 | 5.86 | 0.0755 | 83.8 | 89 | 164.4 | 11710 | 52.4 |  |  | 0.64
16.5 | 176.4 | 136 | 42.23 | 2008-01-04 15:23 | 52.6 | 176.4 | 13.6 | 4223 | 5.43 | 0.0777 | 83.4 | 88.6 | 185.3 | 12049 | 52.6 |  |  | 0.64
17 | 173.3 | 142 | 31.76 | 2008-01-04 15:24 | 53.1 | 173.3 | 14.2 | 3176 | 4.98 | 0.0638 | 83.7 | 88.9 | 211.5 | 9894 | 53.1 |  |  | 0.64
17.5 | 171.8 | 143 | 25.41 | 2008-01-04 15:24 | 53.1 | 171.8 | 14.3 | 2541 | 4.88 | 0.0521 | 84.2 | 89.4 | 217.9 | 8078 | 53.1 |  |  | 0.64
18 | 169 | 141 | 26.52 | 2008-01-04 15:25 | 52.9 | 169 | 14.1 | 2652 | 5.07 | 0.0523 | 84.6 | 89.8 | 205.9 | 8112 | 52.9 |  |  | 0.64
18.5 | 168.3 | 141 | 23.9 | 2008-01-04 15:25 | 52.9 | 168.3 | 14.1 | 2390 | 5.01 | 0.0477 | 84.8 | 90 | 209.3 | 7393 | 52.9 |  |  | 0.64
19 | 167 | 140 | 22.65 | 2008-01-04 15:26 | 53.4 | 167 | 14 | 2265 | 5.14 | 0.0441 | 85.2 | 90.5 | 201.5 | 6830 | 53.4 |  |  | 0.63
19.5 | 170.2 | 138 | 21.55 | 2008-01-04 15:26 | 53.3 | 170.2 | 13.8 | 2155 | 5.25 | 0.0411 | 85.3 | 90.6 | 195.4 | 6366 | 53.3 |  |  | 0.63
20 | 193.2 | 139 | 20.39 | 2008-01-04 15:27 | 53.5 | 193.2 | 13.9 | 2039 | 5.23 | 0.039 | 84.1 | 89.4 | 196.6 | 6048 | 53.5 |  |  | 0.63
20.5 | 189.9 | 136 | 19.1 | 2008-01-04 15:27 | 52.9 | 189.9 | 13.6 | 1910 | 5.43 | 0.0352 | 84.7 | 90 | 185.7 | 5457 | 52.9 |  |  | 0.63
21 | 203.6 | 130 | 16.34 | 2008-01-04 15:28 | 53.2 | 203.6 | 13 | 1634 | 5.88 | 0.0278 | 85 | 90.2 | 163.5 | 4306 | 53.2 |  |  | 0.63
21.5 | 177.1 | 128 | 17.32 | 2008-01-04 15:28 | 53.4 | 177.1 | 12.8 | 1732 | 5.99 | 0.0289 | 86.3 | 91.7 | 158.7 | 4480 | 53.4 |  |  | 0.63
22 | 186.1 | 131 | 15.15 | 2008-01-04 15:29 | 53 | 186.1 | 13.1 | 1515 | 5.81 | 0.0261 | 85.8 | 91.1 | 166.8 | 4041 | 53 |  |  | 0.63
22.5 | 193.2 | 131 | 15.2 | 2008-01-04 15:29 | 54.4 | 193.2 | 13.1 | 1520 | 5.76 | 0.0264 | 85.5 | 90.8 | 169.1 | 4091 | 54.4 |  |  | 0.62
23 | 195.6 | 130 | 16.83 | 2008-01-04 15:30 | 53.9 | 195.6 | 13 | 1683 | 5.86 | 0.0287 | 85.3 | 90.6 | 164.4 | 4450 | 53.9 |  |  | 0.63
23.5 | 192.2 | 129 | 17.65 | 2008-01-04 15:30 | 53.8 | 192.2 | 12.9 | 1765 | 5.94 | 0.0297 | 85.5 | 90.8 | 160.9 | 4605 | 53.8 |  |  | 0.62
24 | 193.7 | 127 | 18.79 | 2008-01-04 15:31 | 53.5 | 193.7 | 12.7 | 1879 | 6.07 | 0.031 | 85.5 | 90.8 | 155.4 | 4799 | 53.5 |  |  | 0.62
24.5 | 202.1 | 130 | 14.8 | 2008-01-04 15:31 | 53.7 | 202.1 | 13 | 1480 | 5.83 | 0.0254 | 85.1 | 90.4 | 165.7 | 3932 | 53.7 |  |  | 0.61
25 | 204.2 | 130 | 13.46 | 2008-01-04 15:32 | 54.1 | 204.2 | 13 | 1346 | 5.86 | 0.023 | 85.2 | 90.5 | 164.5 | 3561 | 54.1 |  |  | 0.6
25.5 | 223.5 | 128 | 13.54 | 2008-01-04 15:32 | 53.8 | 223.5 | 12.8 | 1354 | 6.03 | 0.0225 | 84.5 | 89.7 | 157.1 | 3481 | 53.8 |  |  | 0.59
26 | 230.7 | 123 | 15.53 | 2008-01-04 15:33 | 53.6 | 230.7 | 12.3 | 1553 | 6.39 | 0.0243 | 84.5 | 89.7 | 142.5 | 3765 | 53.6 |  |  | 0.55
26.5 | 233.1 | 115 | 45.85 | 2008-01-04 15:33 | 54.3 | 233.1 | 11.5 | 4585 | 6.97 | 0.0658 | 83 | 88.2 | 122.5 | 10201 | 54.3 |  |  | 0.53
27 | 236.7 | 109 | 81.03 | 2008-01-04 15:34 | 54.2 | 236.7 | 10.9 | 8103 | 7.44 | 0.109 | 81.4 | 86.4 | 108.5 | 16892 | 54.2 |  |  | 0.52
27.5 | 233.7 | 113 | 62.2 | 2008-01-04 15:34 | 55 | 233.7 | 11.3 | 6220 | 7.14 | 0.0872 | 82.2 | 87.3 | 117.2 | 13511 | 55 |  |  | 0.51
28 | 232.6 | 114 | 54.76 | 2008-01-04 15:35 | 55.3 | 232.6 | 11.4 | 5476 | 7.07 | 0.0774 | 82.7 | 87.8 | 119.2 | 12002 | 55.3 |  |  | 0.49
28.5 | 236.7 | 111 | 52.88 | 2008-01-04 15:35 | 55.9 | 236.7 | 11.1 | 5288 | 7.23 | 0.0731 | 82.9 | 88 | 114.3 | 11330 | 55.9 |  |  | 0.46
29 | 240.1 | 109 | 60.77 | 2008-01-04 15:36 | 55.8 | 240.1 | 10.9 | 6077 | 7.38 | 0.0823 | 82.4 | 87.5 | 110 | 12762 | 55.8 |  |  | 0.42
29.5 | 242.2 | 112 | 54.77 | 2008-01-04 15:36 | 56.3 | 242.2 | 11.2 | 5477 | 7.17 | 0.0764 | 82.5 | 87.6 | 116.1 | 11838 | 56.3 |  |  | 0.42
30 | 241.8 | 113 | 48.87 | 2008-01-04 15:37 | 56.3 | 241.8 | 11.3 | 4887 | 7.15 | 0.0684 | 82.8 | 87.9 | 116.9 | 10599 | 56.3 |  |  | 0.39
30.5 | 243.4 | 112 | 46.29 | 2008-01-04 15:37 | 56.9 | 243.4 | 11.2 | 4629 | 7.18 | 0.0644 | 83 | 88.1 | 115.8 | 9988 | 56.9 |  |  | 0.39
31 | 246.3 | 111 | 48.87 | 2008-01-04 15:38 | 57 | 246.3 | 11.1 | 4887 | 7.27 | 0.0672 | 82.8 | 88 | 113.3 | 10424 | 57 |  |  | 0.38
31.5 | 246.7 | 110 | 48.33 | 2008-01-04 15:38 | 57.2 | 246.7 | 11 | 4833 | 7.31 | 0.0661 | 82.9 | 88.1 | 112 | 10245 | 57.2 |  |  | 0.38
32 | 247 | 107 | 47.06 | 2008-01-04 15:39 | 57.6 | 247 | 10.7 | 4706 | 7.55 | 0.0623 | 83.3 | 88.5 | 105.2 | 9657 | 57.6 |  |  | 0.37
32.5 | 248.8 | 109 | 48 | 2008-01-04 15:39 | 57.7 | 248.8 | 10.9 | 4800 | 7.39 | 0.065 | 83 | 88.1 | 109.9 | 10073 | 57.7 |  |  | 0.35
33 | 250.8 | 110 | 51.44 | 2008-01-04 15:40 | 57.7 | 250.8 | 11 | 5144 | 7.33 | 0.0701 | 82.6 | 87.7 | 111.3 | 10870 | 57.7 |  |  | 0.33
33.5 | 249.9 | 112 | 48.91 | 2008-01-04 15:40 | 58.6 | 249.9 | 11.2 | 4891 | 7.23 | 0.0677 | 82.7 | 87.8 | 114.5 | 10490 | 58.6 |  |  | 0.34
34 | 248.5 | 110 | 45.28 | 2008-01-04 15:41 | 58.9 | 248.5 | 11 | 4528 | 7.31 | 0.062 | 83.1 | 88.3 | 112.2 | 9607 | 58.9 |  |  | 0.33
34.5 | 250.2 | 112 | 33.69 | 2008-01-04 15:41 | 58.4 | 250.2 | 11.2 | 3369 | 7.21 | 0.0467 | 83.7 | 88.8 | 115 | 7245 | 58.4 |  |  | 0.33
35 | 251.3 | 112 | 26.94 | 2008-01-04 15:42 | 58 | 251.3 | 11.2 | 2694 | 7.2 | 0.0374 | 84 | 89.2 | 115.3 | 5799 | 58 |  |  | 0.32
35.5 | 254.6 | 112 | 21.46 | 2008-01-04 15:42 | 57.6 | 254.6 | 11.2 | 2146 | 7.21 | 0.0298 | 84.3 | 89.5 | 115 | 4614 | 57.6 |  |  | 0.32
36 | 254.2 | 114 | 16.7 | 2008-01-04 15:43 | 57.4 | 254.2 | 11.4 | 1670 | 7.04 | 0.0237 | 84.4 | 89.6 | 120.3 | 3679 | 57.4 |  |  | 0.31
36.5 | 257.8 | 113 | 13.95 | 2008-01-04 15:43 | 57.1 | 257.8 | 11.3 | 1395 | 7.14 | 0.0195 | 84.6 | 89.8 | 117.1 | 3029 | 57.1 |  |  | 0.32
37 | 261.1 | 115 | 11.39 | 2008-01-04 15:44 | 57.1 | 261.1 | 11.5 | 1139 | 6.98 | 0.0163 | 84.4 | 89.7 | 122 | 2528 | 57.1 |  |  | 0.33
37.5 | 263 | 118 | 8.82 | 2008-01-04 15:44 | 57.3 | 263 | 11.8 | 882 | 6.77 | 0.013 | 84.3 | 89.5 | 128.9 | 2019 | 57.3 |  |  | 0.31
38 | 267.4 | 117 | 8.19 | 2008-01-04 15:45 | 57.9 | 267.4 | 11.7 | 819 | 6.8 | 0.0121 | 84.2 | 89.4 | 128.1 | 1868 | 57.9 |  |  | 0.3
38.5 | 265.3 | 119 | 7.62 | 2008-01-04 15:45 | 58.4 | 265.3 | 11.9 | 762 | 6.69 | 0.0114 | 84.2 | 89.5 | 131.6 | 1765 | 58.4 |  |  | 0.3
39 | 266.1 | 119 | 6.75 | 2008-01-04 15:46 | 58.6 | 266.1 | 11.9 | 675 | 6.7 | 0.0101 | 84.3 | 89.5 | 131.4 | 1562 | 58.6 |  |  | 0.3
39.5 | 269.2 | 118 | 6.69 | 2008-01-04 15:46 | 58.4 | 269.2 | 11.8 | 669 | 6.75 | 0.0099 | 84.2 | 89.4 | 129.6 | 1536 | 58.4 |  |  | 0.29
40 | 271.5 | 119 | 6.84 | 2008-01-04 15:47 | 59 | 271.5 | 11.9 | 684 | 6.68 | 0.0102 | 84 | 89.2 | 132.2 | 1588 | 59 |  |  | 0.3
40.5 | 273 | 119 | 5.75 | 2008-01-04 15:47 | 59.2 | 273 | 11.9 | 575 | 6.7 | 0.0086 | 84.1 | 89.3 | 131.3 | 1330 | 59.2 |  |  | 0.29
41 | 277.2 | 118 | 5.08 | 2008-01-04 15:48 | 59 | 277.2 | 11.8 | 508 | 6.72 | 0.0076 | 84 | 89.2 | 130.5 | 1171 | 59 |  |  | 0.29
41.5 | 263.5 | 119 | 5.62 | 2008-01-04 15:48 | 59.2 | 263.5 | 11.9 | 562 | 6.67 | 0.0084 | 84.5 | 89.7 | 132.5 | 1307 | 59.2 |  |  | 0.28
42 | 260.2 | 117 | 9.19 | 2008-01-04 15:49 | 59.7 | 260.2 | 11.7 | 919 | 6.82 | 0.0135 | 84.6 | 89.8 | 127.3 | 2089 | 59.7 |  |  | 0.28
42.5 | 256.6 | 122 | 6.17 | 2008-01-04 15:49 | 59.9 | 256.6 | 12.2 | 617 | 6.46 | 0.0095 | 84.5 | 89.7 | 139.8 | 1480 | 59.9 |  |  | 0.28
43 | 255.9 | 128 | 5.14 | 2008-01-04 15:50 | 59.1 | 255.9 | 12.8 | 514 | 6.04 | 0.0085 | 84 | 89.2 | 156.8 | 1320 | 59.1 |  |  | 0.29
43.5 | 255 | 130 | 4.89 | 2008-01-04 15:50 | 59.1 | 255 | 13 | 489 | 5.84 | 0.0084 | 83.7 | 88.9 | 165.3 | 1297 | 59.1 |  |  | 0.3
44 | 253 | 131 | 4.79 | 2008-01-04 15:51 | 59.5 | 253 | 13.1 | 479 | 5.78 | 0.0083 | 83.8 | 88.9 | 168.2 | 1284 | 59.5 |  |  | 0.31
44.5 | 253.4 | 132 | 4.83 | 2008-01-04 15:51 | 59.8 | 253.4 | 13.2 | 483 | 5.68 | 0.0085 | 83.6 | 88.8 | 172.7 | 1317 | 59.8 |  |  | 0.31
45 | 254.3 | 134 | 5.07 | 2008-01-04 15:52 | 59.8 | 254.3 | 13.4 | 507 | 5.58 | 0.0091 | 83.4 | 88.5 | 177.7 | 1408 | 59.8 |  |  | 0.31
45.5 | 255.8 | 133 | 5.02 | 2008-01-04 15:52 | 60 | 255.8 | 13.3 | 502 | 5.62 | 0.0089 | 83.4 | 88.5 | 175.6 | 1384 | 60 |  |  | 0.3
46 | 253.8 | 133 | 5.42 | 2008-01-04 15:53 | 60 | 253.8 | 13.3 | 542 | 5.62 | 0.0096 | 83.4 | 88.6 | 175.6 | 1494 | 60 |  |  | 0.29
46.5 | 255.2 | 131 | 5.36 | 2008-01-04 15:53 | 59.9 | 255.2 | 13.1 | 536 | 5.75 | 0.0093 | 83.6 | 88.7 | 169.6 | 1445 | 59.9 |  |  | 0.3
47 | 257.5 | 132 | 4.84 | 2008-01-04 15:54 | 59.9 | 257.5 | 13.2 | 484 | 5.74 | 0.0084 | 83.5 | 88.7 | 170.2 | 1308 | 59.9 |  |  | 0.29
47.5 | 257.5 | 133 | 4.38 | 2008-01-04 15:54 | 60.6 | 257.5 | 13.3 | 438 | 5.67 | 0.0077 | 83.4 | 88.6 | 173.2 | 1197 | 60.6 |  |  | 0.29
48 | 256.9 | 133 | 4.07 | 2008-01-04 15:55 | 60.6 | 256.9 | 13.3 | 407 | 5.65 | 0.0072 | 83.5 | 88.6 | 174.2 | 1116 | 60.6 |  |  | 0.29
48.5 | 256.8 | 133 | 3.86 | 2008-01-04 15:55 | 60.7 | 256.8 | 13.3 | 386 | 5.6 | 0.0069 | 83.4 | 88.6 | 176.7 | 1068 | 60.7 |  |  | 0.29
49 | 257.3 | 132 | 3.43 | 2008-01-04 15:56 | 60.7 | 257.3 | 13.2 | 343 | 5.67 | 0.006 | 83.6 | 88.7 | 173.2 | 937 | 60.7 |  |  | 0.29
49.5 | 258.8 | 132 | 2.9 | 2008-01-04 15:56 | 60.7 | 258.8 | 13.2 | 290 | 5.69 | 0.0051 | 83.6 | 88.7 | 172.3 | 790 | 60.7 |  |  | 0.3
50 | 257.5 | 131 | 2.96 | 2008-01-04 15:57 | 60.9 | 257.5 | 13.1 | 296 | 5.77 | 0.0051 | 83.8 | 89 | 168.5 | 795 | 60.9 |  |  | 0.29
50.5 | 259.3 | 130 | 3 | 2008-01-04 15:57 | 61.2 | 259.3 | 13 | 300 | 5.89 | 0.0051 | 83.9 | 89.1 | 163 | 789 | 61.2 |  |  | 0.27
51 | 259.7 | 128 | 2.67 | 2008-01-04 15:58 | 61.4 | 259.7 | 12.8 | 267 | 5.97 | 0.0045 | 84 | 89.2 | 159.5 | 693 | 61.4 |  |  | 0.27
51.5 | 259.1 | 129 | 2.38 | 2008-01-04 15:58 | 61.7 | 259.1 | 12.9 | 238 | 5.92 | 0.004 | 84 | 89.2 | 161.9 | 623 | 61.7 |  |  | 0.28
52 | 260.5 | 128 | 2.2 | 2008-01-04 15:59 | 61.8 | 260.5 | 12.8 | 220 | 6.04 | 0.0036 | 84.1 | 89.4 | 156.7 | 565 | 61.8 |  |  | 0.28
52.5 | 259.7 | 130 | 2.07 | 2008-01-04 15:59 | 61.9 | 259.7 | 13 | 207 | 5.88 | 0.0035 | 84 | 89.2 | 163.4 | 545 | 61.9 |  |  | 0.27
53 | 261.8 | 130 | 1.88 | 2008-01-04 16:00 | 62 | 261.8 | 13 | 188 | 5.87 | 0.0032 | 83.9 | 89.1 | 163.9 | 496 | 62 |  |  | 0.26
53.5 | 261.5 | 131 | 1.77 | 2008-01-04 16:00 | 62.1 | 261.5 | 13.1 | 177 | 5.82 | 0.003 | 83.8 | 89 | 166.4 | 472 | 62.1 |  |  | 0.26
54 | 261.9 | 132 | 1.64 | 2008-01-04 16:01 | 62.7 | 261.9 | 13.2 | 164 | 5.74 | 0.0029 | 83.7 | 88.9 | 170.3 | 443 | 62.7 |  |  | 0.27
54.5 | 261.2 | 132 | 1.6 | 2008-01-04 16:01 | 62.9 | 261.2 | 13.2 | 160 | 5.72 | 0.0028 | 83.7 | 88.9 | 170.8 | 433 | 62.9 |  |  | 0.27
55 | 262.4 | 132 | 1.58 | 2008-01-04 16:02 | 63.1 | 262.4 | 13.2 | 158 | 5.74 | 0.0028 | 83.7 | 88.9 | 170 | 427 | 63.1 |  |  | 0.26
55.5 | 262.7 | 132 | 1.51 | 2008-01-04 16:02 | 63.3 | 262.7 | 13.2 | 151 | 5.68 | 0.0027 | 83.6 | 88.8 | 173.1 | 412 | 63.3 |  |  | 0.26
56 | 265.4 | 134 | 1.47 | 2008-01-04 16:03 | 59.7 | 265.4 | 13.4 | 147 | 5.55 | 0.0026 | 83.1 | 88.2 | 179.2 | 410 | 59.7 |  |  | 0.26
56.5 | 263.1 | 134 | 1.28 | 2008-01-04 16:03 | 57.2 | 263.1 | 13.4 | 128 | 5.55 | 0.0023 | 83.1 | 88.2 | 179.2 | 357 | 57.2 |  |  | 0.26
57 | 266.2 | 135 | 1.36 | 2008-01-04 16:04 | 57.2 | 266.2 | 13.5 | 136 | 5.48 | 0.0025 | 82.8 | 87.9 | 182.6 | 384 | 57.2 |  |  | 0.26
57.5 | 267.9 | 135 | 1.46 | 2008-01-04 16:04 | 57.8 | 267.9 | 13.5 | 146 | 5.51 | 0.0027 | 82.7 | 87.9 | 181.5 | 411 | 57.8 |  |  | 0.25
58 | 268.7 | 136 | 1.59 | 2008-01-04 16:05 | 57.8 | 268.7 | 13.6 | 159 | 5.44 | 0.0029 | 82.6 | 87.7 | 184.8 | 453 | 57.8 |  |  | 0.26
58.5 | 267.1 | 136 | 1.69 | 2008-01-04 16:05 | 57.4 | 267.1 | 13.6 | 169 | 5.41 | 0.0031 | 82.6 | 87.7 | 186.3 | 484 | 57.4 |  |  | 0.26
59 | 267.3 | 134 | 1.79 | 2008-01-04 16:06 | 57.6 | 267.3 | 13.4 | 179 | 5.53 | 0.0032 | 82.8 | 87.9 | 180.3 | 502 | 57.6 |  |  | 0.26
59.5 | 266.1 | 135 | 1.72 | 2008-01-04 16:06 | 57.4 | 266.1 | 13.5 | 172 | 5.52 | 0.0031 | 82.8 | 88 | 180.8 | 483 | 57.4 |  |  | 0.26
60 | 267.4 | 136 | 1.83 | 2008-01-04 16:07 | 57.5 | 267.4 | 13.6 | 183 | 5.44 | 0.0034 | 82.6 | 87.7 | 185.2 | 522 | 57.5 |  |  | 0.26
60.5 | 263.9 | 136 | 1.58 | 2008-01-04 16:07 | 57.9 | 263.9 | 13.6 | 158 | 5.41 | 0.0029 | 82.8 | 87.9 | 186.6 | 453 | 57.9 |  |  | 0.26
61 | 263.6 | 137 | 1.69 | 2008-01-04 16:08 | 57.3 | 263.6 | 13.7 | 169 | 5.33 | 0.0032 | 82.6 | 87.7 | 190.9 | 492 | 57.3 |  |  | 0.25
61.5 | 265.2 | 138 | 1.51 | 2008-01-04 16:08 | 57.6 | 265.2 | 13.8 | 151 | 5.28 | 0.0029 | 82.4 | 87.5 | 193.8 | 444 | 57.6 |  |  | 0.25
62 | 265.9 | 139 | 1.58 | 2008-01-04 16:09 | 57.5 | 265.9 | 13.9 | 158 | 5.18 | 0.003 | 82.2 | 87.3 | 199.1 | 473 | 57.5 |  |  | 0.25
62.5 | 266.7 | 139 | 1.89 | 2008-01-04 16:09 | 58.1 | 266.7 | 13.9 | 189 | 5.18 | 0.0036 | 82.1 | 87.2 | 199.2 | 566 | 58.1 |  |  | 0.26
63 | 265.1 | 138 | 1.92 | 2008-01-04 16:10 | 58.3 | 265.1 | 13.8 | 192 | 5.25 | 0.0037 | 82.4 | 87.5 | 195.2 | 567 | 58.3 |  |  | 0.25
63.5 | 265.4 | 138 | 1.68 | 2008-01-04 16:10 | 57.7 | 265.4 | 13.8 | 168 | 5.26 | 0.0032 | 82.4 | 87.5 | 194.9 | 495 | 57.7 |  |  | 0.26
64 | 266.5 | 139 | 1.68 | 2008-01-04 16:11 | 58.6 | 266.5 | 13.9 | 168 | 5.17 | 0.0033 | 82.2 | 87.3 | 200 | 504 | 58.6 |  |  | 0.25
64.5 | 268 | 140 | 1.65 | 2008-01-04 16:11 | 58.1 | 268 | 14 | 165 | 5.09 | 0.0032 | 81.9 | 87 | 204.6 | 503 | 58.1 |  |  | 0.25
65 | 264.2 | 142 | 1.74 | 2008-01-04 16:12 | 58.4 | 264.2 | 14.2 | 174 | 4.99 | 0.0035 | 81.9 | 87 | 210.5 | 540 | 58.4 |  |  | 0.25
65.5 | 262.6 | 143 | 1.75 | 2008-01-04 16:12 | 58.6 | 262.6 | 14.3 | 175 | 4.88 | 0.0036 | 81.8 | 86.8 | 217.5 | 556 | 58.6 |  |  | 0.25
66 | 261.5 | 145 | 1.95 | 2008-01-04 16:13 | 58.7 | 261.5 | 14.5 | 195 | 4.76 | 0.0041 | 81.5 | 86.6 | 225.8 | 635 | 58.7 |  |  | 0.26
66.5 | 260.6 | 145 | 2.15 | 2008-01-04 16:13 | 59 | 260.6 | 14.5 | 215 | 4.72 | 0.0046 | 81.5 | 86.5 | 228.7 | 707 | 59 |  |  | 0.27
67 | 260.3 | 146 | 2.32 | 2008-01-04 16:14 | 59.2 | 260.3 | 14.6 | 232 | 4.66 | 0.005 | 81.3 | 86.4 | 232.5 | 771 | 59.2 |  |  | 0.27
67.5 | 262 | 147 | 2.47 | 2008-01-04 16:14 | 58.9 | 262 | 14.7 | 247 | 4.63 | 0.0053 | 81.1 | 86.1 | 234.8 | 827 | 58.9 |  |  | 0.26
68 | 262.1 | 146 | 2.66 | 2008-01-04 16:15 | 58 | 262.1 | 14.6 | 266 | 4.67 | 0.0057 | 81.1 | 86.1 | 232.1 | 883 | 58 |  |  | 0.26
68.5 | 262.1 | 147 | 2.61 | 2008-01-04 16:15 | 58.3 | 262.1 | 14.7 | 261 | 4.62 | 0.0056 | 81 | 86 | 235.4 | 875 | 58.3 |  |  | 0.26
69 | 262.7 | 146 | 2.59 | 2008-01-04 16:16 | 58.3 | 262.7 | 14.6 | 259 | 4.69 | 0.0055 | 81.2 | 86.2 | 230.6 | 856 | 58.3 |  |  | 0.27
69.5 | 261.6 | 146 | 2.58 | 2008-01-04 16:16 | 59.1 | 261.6 | 14.6 | 258 | 4.64 | 0.0056 | 81.2 | 86.2 | 234 | 862 | 59.1 |  |  | 0.26
70 | 261.3 | 147 | 2.68 | 2008-01-04 16:17 | 58.5 | 261.3 | 14.7 | 268 | 4.59 | 0.0058 | 81 | 86 | 237.4 | 904 | 58.5 |  |  | 0.26
70.5 | 261.5 | 148 | 2.86 | 2008-01-04 16:17 | 58.1 | 261.5 | 14.8 | 286 | 4.55 | 0.0063 | 80.8 | 85.9 | 240.5 | 974 | 58.1 |  |  | 0.25
71 | 262.6 | 147 | 2.88 | 2008-01-04 16:18 | 57.1 | 262.6 | 14.7 | 288 | 4.61 | 0.0062 | 80.9 | 85.9 | 236.2 | 968 | 57.1 |  |  | 0.25
71.5 | 265 | 147 | 2.84 | 2008-01-04 16:18 | 57.3 | 265 | 14.7 | 284 | 4.6 | 0.0062 | 80.7 | 85.7 | 236.8 | 957 | 57.3 |  |  | 0.25
72 | 263.9 | 148 | 2.98 | 2008-01-04 16:19 | 58.4 | 263.9 | 14.8 | 298 | 4.5 | 0.0066 | 80.6 | 85.5 | 244.4 | 1026 | 58.4 |  |  | 0.25
72.5 | 261.9 | 149 | 3.05 | 2008-01-04 16:19 | 58.8 | 261.9 | 14.9 | 305 | 4.44 | 0.0069 | 80.5 | 85.5 | 249.2 | 1065 | 58.8 |  |  | 0.25
73 | 263.2 | 149 | 3.17 | 2008-01-04 16:20 | 60.3 | 263.2 | 14.9 | 317 | 4.46 | 0.0071 | 80.6 | 85.6 | 247.5 | 1102 | 60.3 |  |  | 0.24
73.5 | 264.1 | 149 | 3.25 | 2008-01-04 16:20 | 60.6 | 264.1 | 14.9 | 325 | 4.43 | 0.0073 | 80.4 | 85.4 | 250.2 | 1138 | 60.6 |  |  | 0.25
74 | 265.7 | 148 | 3.52 | 2008-01-04 16:21 | 60.4 | 265.7 | 14.8 | 352 | 4.53 | 0.0078 | 80.6 | 85.6 | 242.4 | 1205 | 60.4 |  |  | 0.25
74.5 | 264.6 | 150 | 3.68 | 2008-01-04 16:21 | 60.3 | 264.6 | 15 | 368 | 4.38 | 0.0084 | 80.2 | 85.2 | 254.1 | 1303 | 60.3 |  |  | 0.24
75 | 265.2 | 151 | 3.9 | 2008-01-04 16:22 | 60.7 | 265.2 | 15.1 | 390 | 4.28 | 0.0091 | 79.9 | 84.8 | 262.1 | 1412 | 60.7 |  |  | 0.24
75.5 | 263.8 | 152 | 4.25 | 2008-01-04 16:22 | 61.2 | 263.8 | 15.2 | 425 | 4.2 | 0.0101 | 79.7 | 84.7 | 268.8 | 1568 | 61.2 |  |  | 0.24
76 | 288 | 153 | 4.46 | 2008-01-04 16:23 | 62.1 | 288 | 15.3 | 446 | 4.18 | 0.0107 | 78.1 | 82.9 | 271 | 1655 | 62.1 |  |  | 0.24
76.5 | 274.6 | 167 | 6.72 | 2008-01-04 16:23 | 62.4 | 274.6 | 16.7 | 672 | 3.14 | 0.0214 | 73.9 | 78.5 | 393.5 | 3317 | 62.4 |  |  | 0.27
77 | 268 | 123 | 6.26 | 2008-01-04 16:24 | 61.9 | 268 | 12.3 | 626 | 6.35 | 0.0099 | 83.9 | 89.1 | 143.9 | 1527 | 61.9 |  |  | 0.24
77.5 | 267.4 | 114 | 13.89 | 2008-01-04 16:24 | 62 | 267.4 | 11.4 | 1389 | 7.06 | 0.0197 | 84.3 | 89.5 | 119.7 | 3051 | 62 |  |  | 0.23
78 | 268.3 | 112 | 17.23 | 2008-01-04 16:25 | 61.6 | 268.3 | 11.2 | 1723 | 7.19 | 0.024 | 84.2 | 89.4 | 115.7 | 3717 | 61.6 |  |  | 0.23
78.5 | 267.5 | 114 | 14.26 | 2008-01-04 16:25 | 61.5 | 267.5 | 11.4 | 1426 | 7.03 | 0.0203 | 84.2 | 89.4 | 120.5 | 3144 | 61.5 |  |  | 0.23
79 | 267.8 | 116 | 12.73 | 2008-01-04 16:26 | 61.2 | 267.8 | 11.6 | 1273 | 6.93 | 0.0184 | 84.2 | 89.4 | 123.7 | 2848 | 61.2 |  |  | 0.22
79.5 | 270.7 | 118 | 9.28 | 2008-01-04 16:26 | 61.3 | 270.7 | 11.8 | 928 | 6.75 | 0.0137 | 84.1 | 89.3 | 129.7 | 2131 | 61.3 |  |  | 0.23
80 | 269.1 | 121 | 5.5 | 2008-01-04 16:27 | 61.1 | 269.1 | 12.1 | 550 | 6.55 | 0.0084 | 84.2 | 89.4 | 136.7 | 1302 | 61.1 |  |  | 0.24
80.5 | 268.8 | 123 | 3.74 | 2008-01-04 16:27 | 60.3 | 268.8 | 12.3 | 374 | 6.35 | 0.0059 | 84 | 89.2 | 144.1 | 913 | 60.3 |  |  | 0.26
81 | 265.4 | 126 | 2.39 | 2008-01-04 16:28 | 61 | 265.4 | 12.6 | 239 | 6.15 | 0.0039 | 84 | 89.2 | 152.1 | 603 | 61 |  |  | 0.25
81.5 | 266.6 | 129 | 1.85 | 2008-01-04 16:28 | 60.9 | 266.6 | 12.9 | 185 | 5.93 | 0.0031 | 83.7 | 88.9 | 161.3 | 483 | 60.9 |  |  | 0.25
82 | 266.5 | 131 | 1.67 | 2008-01-04 16:29 | 61.2 | 266.5 | 13.1 | 167 | 5.8 | 0.0029 | 83.5 | 88.7 | 167.3 | 446 | 61.2 |  |  | 0.26
82.5 | 265.8 | 134 | 1.37 | 2008-01-04 16:29 | 61.1 | 265.8 | 13.4 | 137 | 5.59 | 0.0025 | 83.2 | 88.3 | 177.3 | 380 | 61.1 |  |  | 0.27
83 | 266 | 136 | 1.39 | 2008-01-04 16:30 | 61.4 | 266 | 13.6 | 139 | 5.42 | 0.0026 | 82.9 | 88 | 185.8 | 397 | 61.4 |  |  | 0.26
83.5 | 263.8 | 137 | 1.8 | 2008-01-04 16:30 | 61 | 263.8 | 13.7 | 180 | 5.37 | 0.0034 | 82.9 | 88 | 188.6 | 519 | 61 |  |  | 0.28
84 | 263.8 | 135 | 1.99 | 2008-01-04 16:31 | 60.8 | 263.8 | 13.5 | 199 | 5.46 | 0.0036 | 83 | 88.1 | 184.1 | 565 | 60.8 |  |  | 0.28
84.5 | 265.9 | 138 | 2.17 | 2008-01-04 16:31 | 59.5 | 265.9 | 13.8 | 217 | 5.23 | 0.0041 | 82.3 | 87.4 | 196.2 | 643 | 59.5 |  |  | 0.3
85 | 268.4 | 141 | 2.52 | 2008-01-04 16:32 | 60 | 268.4 | 14.1 | 252 | 5.07 | 0.005 | 81.9 | 86.9 | 205.7 | 770 | 60 |  |  | 0.31
85.5 | 267.6 | 143 | 2.7 | 2008-01-04 16:32 | 60.1 | 267.6 | 14.3 | 270 | 4.87 | 0.0055 | 81.4 | 86.5 | 218.3 | 859 | 60.1 |  |  | 0.3
86 | 269.6 | 145 | 3.32 | 2008-01-04 16:33 | 59.6 | 269.6 | 14.5 | 332 | 4.77 | 0.007 | 81 | 86 | 224.8 | 1078 | 59.6 |  |  | 0.32
86.5 | 270.3 | 144 | 3.65 | 2008-01-04 16:33 | 59.6 | 270.3 | 14.4 | 365 | 4.8 | 0.0076 | 81 | 86 | 222.8 | 1178 | 59.6 |  |  | 0.33
87 | 270.1 | 145 | 3.28 | 2008-01-04 16:34 | 60.4 | 270.1 | 14.5 | 328 | 4.77 | 0.0069 | 81 | 86 | 224.9 | 1066 | 60.4 |  |  | 0.32
87.5 | 271.3 | 145 | 3.52 | 2008-01-04 16:34 | 58.8 | 271.3 | 14.5 | 352 | 4.72 | 0.0075 | 80.7 | 85.7 | 228.2 | 1155 | 58.8 |  |  | 0.32
88 | 269.9 | 147 | 3.95 | 2008-01-04 16:35 | 59.7 | 269.9 | 14.7 | 395 | 4.56 | 0.0087 | 80.3 | 85.3 | 239.8 | 1342 | 59.7 |  |  | 0.31
88.5 | 271 | 147 | 4.52 | 2008-01-04 16:35 | 60.1 | 271 | 14.7 | 452 | 4.57 | 0.0099 | 80.2 | 85.2 | 239.4 | 1534 | 60.1 |  |  | 0.32
89 | 271 | 147 | 4.56 | 2008-01-04 16:38 | 60.1 | 271 | 14.7 | 456 | 4.6 | 0.0099 | 80.3 | 85.3 | 236.8 | 1536 | 60.1 |  |  | 0.32
89.5 | 242.5 | 148 | 5.37 | 2008-01-04 16:39 | 59 | 242.5 | 14.8 | 537 | 4.49 | 0.012 | 81.6 | 86.7 | 245.2 | 1854 | 59 |  |  | 0.49
90 | 241.1 | 151 | 5.91 | 2008-01-04 16:39 | 58.8 | 241.1 | 15.1 | 591 | 4.28 | 0.0138 | 81.1 | 86.1 | 262.3 | 2141 | 58.8 |  |  | 0.5
90.5 | 238.6 | 152 | 6.52 | 2008-01-04 16:40 | 60.6 | 238.6 | 15.2 | 652 | 4.2 | 0.0155 | 81 | 86.1 | 269.4 | 2409 | 60.6 |  |  | 0.5
91 | 238 | 154 | 7.01 | 2008-01-04 16:40 | 61.2 | 238 | 15.4 | 701 | 4.1 | 0.0171 | 80.8 | 85.8 | 277.7 | 2648 | 61.2 |  |  | 0.51
91.5 | 239.3 | 154 | 7.04 | 2008-01-04 16:41 | 62.1 | 239.3 | 15.4 | 704 | 4.05 | 0.0174 | 80.6 | 85.6 | 282.5 | 2693 | 62.1 |  |  | 0.51
92 | 252.8 | 168 | 6.6 | 2008-01-04 16:41 | 63.8 | 252.8 | 16.8 | 660 | 3.03 | 0.0218 | 75.4 | 80 | 412.2 | 3381 | 63.8 |  |  | 0.3
92.5 | 247.3 | 156 | 3.18 | 2008-01-04 16:42 | 62.5 | 247.3 | 15.6 | 318 | 3.95 | 0.0081 | 80.2 | 85.2 | 292.7 | 1249 | 62.5 |  |  | 0.29
93 | 246.1 | 148 | 1.57 | 2008-01-04 16:42 | 62.6 | 246.1 | 14.8 | 157 | 4.51 | 0.0035 | 82.1 | 87.2 | 243.3 | 539 | 62.6 |  |  | 0.35
93.5 | 247.7 | 147 | 1.42 | 2008-01-04 16:43 | 62.1 | 247.7 | 14.7 | 142 | 4.59 | 0.0031 | 82.2 | 87.3 | 237.4 | 479 | 62.1 |  |  | 0.37
94 | 249.2 | 145 | 1.57 | 2008-01-04 16:43 | 62.7 | 249.2 | 14.5 | 157 | 4.76 | 0.0033 | 82.5 | 87.7 | 225.4 | 511 | 62.7 |  |  | 0.4
94.5 | 250.3 | 143 | 1.69 | 2008-01-04 16:44 | 62.1 | 250.3 | 14.3 | 169 | 4.88 | 0.0035 | 82.7 | 87.8 | 217.9 | 537 | 62.1 |  |  | 0.38
95 | 249.7 | 143 | 1.66 | 2008-01-04 16:44 | 62 | 249.7 | 14.3 | 166 | 4.88 | 0.0034 | 82.7 | 87.8 | 217.5 | 527 | 62 |  |  | 0.41
95.5 | 251.2 | 142 | 1.84 | 2008-01-04 16:45 | 62.8 | 251.2 | 14.2 | 184 | 5 | 0.0037 | 82.9 | 88 | 210 | 570 | 62.8 |  |  | 0.42
96 | 253.7 | 143 | 2.34 | 2008-01-04 16:45 | 61.8 | 253.7 | 14.3 | 234 | 4.91 | 0.0048 | 82.5 | 87.6 | 215.6 | 738 | 61.8 |  |  | 0.42
96.5 | 252.1 | 144 | 2.87 | 2008-01-04 16:46 | 61.3 | 252.1 | 14.4 | 287 | 4.83 | 0.0059 | 82.3 | 87.4 | 220.7 | 920 | 61.3 |  |  | 0.41
97 | 249.9 | 146 | 3.25 | 2008-01-04 16:46 | 61.7 | 249.9 | 14.6 | 325 | 4.68 | 0.0069 | 82 | 87.1 | 231.3 | 1077 | 61.7 |  |  | 0.42
97.5 | 251.2 | 147 | 3.38 | 2008-01-04 16:47 | 63.1 | 251.2 | 14.7 | 338 | 4.6 | 0.0073 | 81.9 | 86.9 | 236.9 | 1139 | 63.1 |  |  | 0.42
98 | 250.9 | 148 | 3.83 | 2008-01-04 16:47 | 63.8 | 250.9 | 14.8 | 383 | 4.56 | 0.0084 | 81.8 | 86.8 | 240 | 1302 | 63.8 |  |  | 0.42
98.5 | 253.3 | 148 | 4.03 | 2008-01-04 16:48 | 64.5 | 253.3 | 14.8 | 403 | 4.49 | 0.009 | 81.5 | 86.5 | 245.3 | 1392 | 64.5 |  |  | 0.42
99 | 251 | 149 | 4.61 | 2008-01-04 16:48 | 65 | 251 | 14.9 | 461 | 4.43 | 0.0104 | 81.4 | 86.5 | 249.9 | 1613 | 65 |  |  | 0.42
99.5 | 254.3 | 148 | 3.7 | 2008-01-04 16:49 | 64.9 | 254.3 | 14.8 | 370 | 4.53 | 0.0082 | 81.6 | 86.6 | 242.1 | 1266 | 64.9 |  |  | 0.41
100 | 254.7 | 149 | 4.13 | 2008-01-04 16:49 | 66.3 | 254.7 | 14.9 | 413 | 4.43 | 0.0093 | 81.3 | 86.4 | 249.7 | 1444 | 66.3 |  |  | 0.43
100.5 | 253.6 | 151 | 4.66 | 2008-01-04 16:50 | 66.9 | 253.6 | 15.1 | 466 | 4.27 | 0.0109 | 80.9 | 85.9 | 263.2 | 1693 | 66.9 |  |  | 0.42
101 | 250.9 | 152 | 5.38 | 2008-01-04 16:50 | 67.3 | 250.9 | 15.2 | 538 | 4.26 | 0.0126 | 81 | 86 | 263.5 | 1956 | 67.3 |  |  | 0.42
101.5 | 255.2 | 153 | 5.8 | 2008-01-04 16:51 | 67.2 | 255.2 | 15.3 | 580 | 4.19 | 0.0138 | 80.5 | 85.5 | 270 | 2146 | 67.2 |  |  | 0.43
102 | 256.4 | 153 | 6.49 | 2008-01-04 16:51 | 67.5 | 256.4 | 15.3 | 649 | 4.18 | 0.0155 | 80.3 | 85.3 | 271 | 2408 | 67.5 |  |  | 0.43
102.5 | 255.1 | 153 | 7.24 | 2008-01-04 16:52 | 67.3 | 255.1 | 15.3 | 724 | 4.15 | 0.0175 | 80.2 | 85.1 | 273.6 | 2705 | 67.3 |  |  | 0.44
103 | 255.9 | 155 | 8.31 | 2008-01-04 16:52 | 67.5 | 255.9 | 15.5 | 831 | 4 | 0.0208 | 79.5 | 84.5 | 287.1 | 3217 | 67.5 |  |  | 0.44
103.5 | 254 | 156 | 9.84 | 2008-01-04 16:53 | 67.7 | 254 | 15.6 | 984 | 3.95 | 0.0249 | 79.3 | 84.2 | 291.9 | 3857 | 67.7 |  |  | 0.44
104 | 254.7 | 157 | 10.15 | 2008-01-04 16:53 | 68 | 254.7 | 15.7 | 1015 | 3.88 | 0.0262 | 79 | 83.9 | 299.8 | 4058 | 68 |  |  | 0.44
104.5 | 251.3 | 158 | 8.97 | 2008-01-04 16:54 | 68 | 251.3 | 15.8 | 897 | 3.75 | 0.0239 | 78.9 | 83.8 | 313.3 | 3708 | 68 |  |  | 0.44
105 | 252.9 | 159 | 9.23 | 2008-01-04 16:54 | 64.9 | 252.9 | 15.9 | 923 | 3.71 | 0.0249 | 78.3 | 83.2 | 318 | 3859 | 64.9 |  |  | 0.45
105.5 | 250.4 | 159 | 9.18 | 2008-01-04 16:55 | 67.3 | 250.4 | 15.9 | 918 | 3.67 | 0.025 | 78.6 | 83.5 | 321.9 | 3873 | 67.3 |  |  | 0.44
106 | 251.7 | 160 | 9.17 | 2008-01-04 16:55 | 68.3 | 251.7 | 16 | 917 | 3.65 | 0.0251 | 78.5 | 83.3 | 325 | 3898 | 68.3 |  |  | 0.43
106.5 | 254.4 | 161 | 9.92 | 2008-01-04 16:56 | 68.8 | 254.4 | 16.1 | 992 | 3.52 | 0.0281 | 77.7 | 82.5 | 339.7 | 4362 | 68.8 |  |  | 0.43
107 | 248.6 | 162 | 11.2 | 2008-01-04 16:56 | 69.1 | 248.6 | 16.2 | 1120 | 3.46 | 0.0324 | 77.7 | 82.5 | 348.1 | 5019 | 69.1 |  |  | 0.44
107.5 | 250.7 | 162 | 11.75 | 2008-01-04 16:57 | 69.3 | 250.7 | 16.2 | 1175 | 3.49 | 0.0337 | 77.6 | 82.4 | 344.2 | 5219 | 69.3 |  |  | 0.45
108 | 250 | 162 | 13.14 | 2008-01-04 16:57 | 69.7 | 250 | 16.2 | 1314 | 3.45 | 0.038 | 77.3 | 82.1 | 348.8 | 5898 | 69.7 |  |  | 0.45
108.5 | 249.6 | 163 | 13.73 | 2008-01-04 16:58 | 69.9 | 249.6 | 16.3 | 1373 | 3.4 | 0.0404 | 77 | 81.8 | 356.2 | 6263 | 69.9 |  |  | 0.45
109 | 248.6 | 164 | 14.94 | 2008-01-04 16:58 | 70.2 | 248.6 | 16.4 | 1494 | 3.32 | 0.0449 | 76.6 | 81.3 | 366.3 | 6966 | 70.2 |  |  | 0.45
109.5 | 250.5 | 165 | 15.34 | 2008-01-04 16:59 | 70.6 | 250.5 | 16.5 | 1534 | 3.23 | 0.0475 | 75.9 | 80.6 | 380.1 | 7365 | 70.6 |  |  | 0.45
110 | 248.7 | 165 | 16.62 | 2008-01-04 16:59 | 71 | 248.7 | 16.5 | 1662 | 3.25 | 0.0511 | 76.1 | 80.8 | 376.6 | 7921 | 71 |  |  | 0.45
110.5 | 248.4 | 166 | 18.9 | 2008-01-04 17:00 | 71.3 | 248.4 | 16.6 | 1890 | 3.16 | 0.0598 | 75.3 | 79.9 | 390.8 | 9275 | 71.3 |  |  | 0.46
111 | 246.8 | 167 | 18.46 | 2008-01-04 17:00 | 71.7 | 246.8 | 16.7 | 1846 | 3.09 | 0.0598 | 75.1 | 79.7 | 401.9 | 9265 | 71.7 |  |  | 0.45
111.5 | 248.5 | 169 | 17.28 | 2008-01-04 17:01 | 72 | 248.5 | 16.9 | 1728 | 2.98 | 0.0579 | 74.5 | 79.1 | 419.5 | 8977 | 72 |  |  | 0.43
112 | 254 | 172 | 17.02 | 2008-01-04 17:01 | 67 | 254 | 17.2 | 1702 | 2.76 | 0.0616 | 72 | 76.5 | 461 | 9548 | 67 |  |  | 0.44
112.5 | 256.6 | 173 | 18.22 | 2008-01-04 17:02 | 62.7 | 256.6 | 17.3 | 1822 | 2.67 | 0.0681 | 70.4 | 74.8 | 479.7 | 10561 | 62.7 |  |  | 0.45
113 | 256.7 | 173 | 19.6 | 2008-01-04 17:02 | 62.6 | 256.7 | 17.3 | 1960 | 2.64 | 0.0742 | 69.9 | 74.2 | 487 | 11506 | 62.6 |  |  | 0.44
113.5 | 255.7 | 174 | 20.9 | 2008-01-04 17:03 | 61.6 | 255.7 | 17.4 | 2090 | 2.6 | 0.0805 | 69.2 | 73.5 | 497.1 | 12480 | 61.6 |  |  | 0.44
114 | 257.6 | 174 | 20.5 | 2008-01-04 17:03 | 61.2 | 257.6 | 17.4 | 2050 | 2.58 | 0.0794 | 68.9 | 73.2 | 500.4 | 12308 | 61.2 |  |  | 0.43
114.5 | 253.9 | 175 | 18.15 | 2008-01-04 17:04 | 59.8 | 253.9 | 17.5 | 1815 | 2.55 | 0.0711 | 69.3 | 73.6 | 507.6 | 11028 | 59.8 |  |  | 0.45
115 | 255.2 | 175 | 18.32 | 2008-01-04 17:04 | 59.3 | 255.2 | 17.5 | 1832 | 2.53 | 0.0725 | 68.9 | 73.1 | 513.3 | 11235 | 59.3 |  |  | 0.44
115.5 | 257.8 | 175 | 20.79 | 2008-01-04 17:05 | 59.3 | 257.8 | 17.5 | 2079 | 2.49 | 0.0834 | 67.8 | 72 | 521.5 | 12920 | 59.3 |  |  | 0.44
116 | 255.6 | 176 | 19.62 | 2008-01-04 17:05 | 59.5 | 255.6 | 17.6 | 1962 | 2.46 | 0.0797 | 68 | 72.2 | 529.5 | 12350 | 59.5 |  |  | 0.43
116.5 | 254.5 | 177 | 18.74 | 2008-01-04 17:06 | 60.4 | 254.5 | 17.7 | 1874 | 2.41 | 0.0778 | 67.8 | 72 | 543.5 | 12059 | 60.4 |  |  | 0.44
117 | 251.7 | 179 | 18.71 | 2008-01-04 17:06 | 60 | 251.7 | 17.9 | 1871 | 2.26 | 0.083 | 66.4 | 70.5 | 587.3 | 12860 | 60 |  |  | 0.45
117.5 | 253.9 | 180 | 15.21 | 2008-01-04 17:07 | 60.8 | 253.9 | 18 | 1521 | 2.12 | 0.0718 | 65.3 | 69.3 | 631.4 | 11124 | 60.8 |  |  | 0.46
118 | 254.4 | 181 | 14.92 | 2008-01-04 17:07 | 60.7 | 254.4 | 18.1 | 1492 | 2.1 | 0.0709 | 65 | 69.1 | 637.1 | 10997 | 60.7 |  |  | 0.45
118.5 | 253 | 181 | 14.76 | 2008-01-04 17:08 | 59 | 253 | 18.1 | 1476 | 2.09 | 0.0706 | 64.9 | 68.9 | 640.9 | 10936 | 59 |  |  | 0.45
119 | 251 | 181 | 14.49 | 2008-01-04 17:08 | 59.3 | 251 | 18.1 | 1449 | 2.09 | 0.0693 | 65.3 | 69.3 | 640.9 | 10736 | 59.3 |  |  | 0.43
119.5 | 251.1 | 180 | 15.03 | 2008-01-04 17:09 | 60.1 | 251.1 | 18 | 1503 | 2.12 | 0.0707 | 65.6 | 69.7 | 629.5 | 10964 | 60.1 |  |  | 0.43
120 | 248.7 | 181 | 12.16 | 2008-01-04 17:09 | 60.3 | 248.7 | 18.1 | 1216 | 2.06 | 0.0591 | 65.8 | 69.8 | 652.7 | 9153 | 60.3 |  |  | 0.44
120.5 | 263.6 | 185 | 9.87 | 2008-01-04 17:10 | 60.2 | 263.6 | 18.5 | 987 | 1.75 | 0.0563 | 59.3 | 63 | 783.6 | 8721 | 60.2 |  |  | 0.43
121 | 248.2 | 192 | 5.62 | 2008-01-04 17:10 | 59.8 | 248.2 | 19.2 | 562 | 1.26 | 0.0446 | 51 | 54.1 | 1130.8 | 6917 | 59.8 |  |  | 0.45
121.5 | 248.9 | 179 | 4.28 | 2008-01-04 17:11 | 60.3 | 248.9 | 17.9 | 428 | 2.22 | 0.0193 | 69.5 | 73.8 | 597.6 | 2986 | 60.3 |  |  | 0.45
122 | 248.2 | 175 | 3.39 | 2008-01-04 17:11 | 56.7 | 248.2 | 17.5 | 339 | 2.49 | 0.0136 | 71.9 | 76.4 | 521.9 | 2108 | 56.7 |  |  | 0.46
122.5 | 248.5 | 174 | 3.12 | 2008-01-04 17:12 | 55.3 | 248.5 | 17.4 | 312 | 2.58 | 0.0121 | 72.5 | 77 | 499.9 | 1872 | 55.3 |  |  | 0.47
123 | 249 | 172 | 3.23 | 2008-01-04 17:12 | 56.4 | 249 | 17.2 | 323 | 2.71 | 0.0119 | 73.5 | 78.1 | 472.1 | 1848 | 56.4 |  |  | 0.47
123.5 | 250.7 | 171 | 2.8 | 2008-01-04 17:13 | 58 | 250.7 | 17.1 | 280 | 2.82 | 0.0099 | 74.4 | 79 | 449.9 | 1540 | 58 |  |  | 0.48
124 | 254.8 | 171 | 2.69 | 2008-01-04 17:13 | 57.7 | 254.8 | 17.1 | 269 | 2.85 | 0.0094 | 74.1 | 78.7 | 444.4 | 1464 | 57.7 |  |  | 0.48
124.5 | 251.6 | 170 | 2.61 | 2008-01-04 17:14 | 58 | 251.6 | 17 | 261 | 2.89 | 0.009 | 74.8 | 79.4 | 436.9 | 1401 | 58 |  |  | 0.47
125 | 253.3 | 171 | 3.03 | 2008-01-04 17:14 | 58.8 | 253.3 | 17.1 | 303 | 2.83 | 0.0107 | 74.2 | 78.8 | 448.6 | 1662 | 58.8 |  |  | 0.47
125.5 | 250.7 | 173 | 4.2 | 2008-01-04 17:15 | 57.2 | 250.7 | 17.3 | 420 | 2.69 | 0.0156 | 73.1 | 77.6 | 476.5 | 2421 | 57.2 |  |  | 0.47
126 | 253.8 | 173 | 4.82 | 2008-01-04 17:15 | 59 | 253.8 | 17.3 | 482 | 2.69 | 0.0179 | 72.9 | 77.4 | 475.3 | 2773 | 59 |  |  | 0.47
126.5 | 252.3 | 174 | 5.16 | 2008-01-04 17:16 | 56.9 | 252.3 | 17.4 | 516 | 2.61 | 0.0198 | 72.1 | 76.5 | 494.9 | 3069 | 56.9 |  |  | 0.47
127 | 252 | 175 | 6.66 | 2008-01-04 17:16 | 59 | 252 | 17.5 | 666 | 2.54 | 0.0262 | 71.5 | 75.9 | 509.9 | 4062 | 59 |  |  | 0.47
127.5 | 251.5 | 176 | 8.16 | 2008-01-04 17:17 | 58.8 | 251.5 | 17.6 | 816 | 2.48 | 0.033 | 70.7 | 75 | 526 | 5108 | 58.8 |  |  | 0.47
128 | 252.5 | 177 | 9.44 | 2008-01-04 17:17 | 57.1 | 252.5 | 17.7 | 944 | 2.41 | 0.0392 | 69.5 | 73.8 | 543.8 | 6077 | 57.1 |  |  | 0.47
128.5 | 251.7 | 177 | 11.06 | 2008-01-04 17:18 | 59.9 | 251.7 | 17.7 | 1106 | 2.38 | 0.0465 | 69.3 | 73.5 | 551.5 | 7206 | 59.9 |  |  | 0.47
129 | 251.3 | 178 | 11.51 | 2008-01-04 17:18 | 59.5 | 251.3 | 17.8 | 1151 | 2.3 | 0.0501 | 68.3 | 72.6 | 574.4 | 7762 | 59.5 |  |  | 0.48
129.5 | 249.9 | 179 | 14.36 | 2008-01-04 17:19 | 59.8 | 249.9 | 17.9 | 1436 | 2.2 | 0.0653 | 66.8 | 71 | 605 | 10123 | 59.8 |  |  | 0.48
130 | 252.8 | 180 | 17.8 | 2008-01-04 17:19 | 59 | 252.8 | 18 | 1780 | 2.14 | 0.0832 | 64.9 | 68.9 | 624.3 | 12893 | 59 |  |  | 0.48
130.5 | 248.6 | 181 | 21.54 | 2008-01-04 17:20 | 59.6 | 248.6 | 18.1 | 2154 | 2.04 | 0.1054 | 63.4 | 67.3 | 658.3 | 16333 | 59.6 |  |  | 0.48
131 | 248.2 | 183 | 24.02 | 2008-01-04 17:20 | 59.1 | 248.2 | 18.3 | 2402 | 1.96 | 0.1226 | 61.6 | 65.4 | 691.1 | 19003 | 59.1 |  |  | 0.47
131.5 | 248.4 | 184 | 26.65 | 2008-01-04 17:21 | 58.9 | 248.4 | 18.4 | 2665 | 1.87 | 0.1425 | 59.5 | 63.2 | 728.8 | 22086 | 58.9 |  |  | 0.48
132 | 246.6 | 185 | 28.94 | 2008-01-04 17:21 | 59 | 246.6 | 18.5 | 2894 | 1.78 | 0.1628 | 57.6 | 61.1 | 772.2 | 25241 | 59 |  |  | 0.48
132.5 | 244.3 | 186 | 29.19 | 2008-01-04 17:22 | 58.8 | 244.3 | 18.6 | 2919 | 1.72 | 0.17 | 56.6 | 60.1 | 802.8 | 26353 | 58.8 |  |  | 0.48
133 | 246.1 | 187 | 28.95 | 2008-01-04 17:22 | 59.2 | 246.1 | 18.7 | 2895 | 1.66 | 0.1748 | 55.2 | 58.5 | 835.7 | 27089 | 59.2 |  |  | 0.48
133.5 | 222 | 191 | 25.21 | 2008-01-04 17:23 | 58.8 | 222 | 19.1 | 2521 | 1.31 | 0.1929 | 51.3 | 54.5 | 1085.8 | 29894 | 58.8 |  |  | 0.48
134 | 201.1 | 193 | 21.99 | 2008-01-04 17:23 | 60.4 | 201.1 | 19.3 | 2199 | 1.15 | 0.1908 | 52.2 | 55.4 | 1245.2 | 29581 | 60.4 |  |  | 0.48
134.5 | 186.4 | 195 | 14.07 | 2008-01-04 17:24 | 60.4 | 186.4 | 19.5 | 1407 | 1.03 | 0.1364 | 54.4 | 57.7 | 1402.9 | 21145 | 60.4 |  |  | 0.48
135 | 177 | 196 | 11.38 | 2008-01-04 17:24 | 60.2 | 177 | 19.6 | 1138 | 1 | 0.1137 | 56.8 | 60.3 | 1448.5 | 17622 | 60.2 |  |  | 0.48
135.5 | 171.7 | 196 | 11.44 | 2008-01-04 17:25 | 60.7 | 171.7 | 19.6 | 1144 | 0.99 | 0.1151 | 58.1 | 61.7 | 1459.3 | 17839 | 60.7 |  |  | 0.48
136 | 167.2 | 196 | 11.28 | 2008-01-04 17:25 | 59.5 | 167.2 | 19.6 | 1128 | 0.96 | 0.1174 | 57.9 | 61.5 | 1513.3 | 18198 | 59.5 |  |  | 0.48
136.5 | 164.3 | 196 | 11.32 | 2008-01-04 17:26 | 59.8 | 164.3 | 19.6 | 1132 | 0.97 | 0.1172 | 59 | 62.6 | 1504.5 | 18163 | 59.8 |  |  | 0.48
137 | 161.6 | 196 | 11.11 | 2008-01-04 17:26 | 59.7 | 161.6 | 19.6 | 1111 | 0.95 | 0.1164 | 59.4 | 63.1 | 1523.4 | 18036 | 59.7 |  |  | 0.49
137.5 | 160.8 | 196 | 11.12 | 2008-01-04 17:27 | 59.7 | 160.8 | 19.6 | 1112 | 0.94 | 0.1182 | 59.1 | 62.8 | 1547.7 | 18322 | 59.7 |  |  | 0.49
138 | 158.6 | 197 | 10.82 | 2008-01-04 17:27 | 58.7 | 158.6 | 19.7 | 1082 | 0.92 | 0.1174 | 58.9 | 62.5 | 1582.3 | 18202 | 58.7 |  |  | 0.49
138.5 | 158.3 | 197 | 10.55 | 2008-01-04 17:28 | 59.8 | 158.3 | 19.7 | 1055 | 0.9 | 0.1167 | 58.8 | 62.4 | 1613.8 | 18081 | 59.8 |  |  | 0.49
139 | 156.7 | 197 | 10.39 | 2008-01-04 17:28 | 58.9 | 156.7 | 19.7 | 1039 | 0.9 | 0.1158 | 58.8 | 62.5 | 1627.4 | 17948 | 58.9 |  |  | 0.49
139.5 | 155.8 | 197 | 10.42 | 2008-01-04 17:29 | 59.2 | 155.8 | 19.7 | 1042 | 0.91 | 0.1149 | 59.5 | 63.2 | 1609.6 | 17814 | 59.2 |  |  | 0.49
140 | 154.5 | 197 | 10.04 | 2008-01-04 17:29 | 57 | 154.5 | 19.7 | 1004 | 0.88 | 0.1135 | 58.6 | 62.2 | 1652.8 | 17598 | 57 |  |  | 0.49