## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 84.3 | 202 | 13.38 | 2008-01-14 18:12 | 71.9 | 84.3 | 20.2 | 1338 | [6 empty] | 71.9 |  |  | 0.61
0.5 | 103.2 | 210 | 0.06 | 2008-01-14 18:13 | 67.8 | 103.2 | 21 | 6 | [6 empty] | 67.8 |  |  | 0.6
1 | 111.9 | 205 | 2.05 | 2008-01-14 18:13 | 66.9 | 111.9 | 20.5 | 205 | [6 empty] | 66.9 |  |  | 0.6
1.5 | 123.1 | 189 | 10.2 | 2008-01-14 18:14 | 66.8 | 123.1 | 18.9 | 1020 | 1.47 | 0.0696 | 79.9 | 84.8 | 956.9 | 10780 | 66.8 |  |  | 0.6
2 | 130.8 | 185 | 11.49 | 2008-01-14 18:14 | 68.7 | 130.8 | 18.5 | 1149 | 1.8 | 0.0638 | 81.2 | 86.2 | 760.5 | 9888 | 68.7 |  |  | 0.59
2.5 | 136.9 | 181 | 10.07 | 2008-01-14 18:15 | 67.6 | 136.9 | 18.1 | 1007 | 2.05 | 0.0492 | 82 | 87.1 | 656.6 | 7619 | 67.6 |  |  | 0.59
3 | 143.2 | 178 | 8.96 | 2008-01-14 18:15 | 67.4 | 143.2 | 17.8 | 896 | 2.3 | 0.039 | 82.7 | 87.8 | 573.9 | 6038 | 67.4 |  |  | 0.59
3.5 | 156.3 | 170 | 9.52 | 2008-01-14 18:16 | 68.4 | 156.3 | 17 | 952 | 2.91 | 0.0327 | 83.7 | 88.9 | 431.9 | 5064 | 68.4 |  |  | 0.59
4 | 175 | 133 | 12.94 | 2008-01-14 18:16 | 67.6 | 175 | 13.3 | 1294 | 5.61 | 0.0231 | 87.1 | 92.5 | 176.2 | 3575 | 67.6 |  |  | 0.56
4.5 | 191.1 | 126 | 18.74 | 2008-01-14 18:17 | 66.3 | 191.1 | 12.6 | 1874 | 6.14 | 0.0305 | 86.4 | 91.7 | 152.5 | 4732 | 66.3 |  |  | 0.52
5 | 204 | 119 | 31.06 | 2008-01-14 18:17 | 66.6 | 204 | 11.9 | 3106 | 6.69 | 0.0464 | 85.5 | 90.8 | 131.8 | 7199 | 66.6 |  |  | 0.5
5.5 | 216.7 | 106 | 38.17 | 2008-01-14 18:18 | 65.7 | 216.7 | 10.6 | 3817 | 7.62 | 0.0501 | 85.4 | 90.7 | 103.5 | 7767 | 65.7 |  |  | 0.5
6 | 226.1 | 96 | 47.65 | 2008-01-14 18:18 | 65 | 226.1 | 9.6 | 4765 | 8.36 | 0.057 | 85.2 | 90.5 | 85.3 | 8831 | 65 |  |  | 0.49
6.5 | 235.7 | 90 | 39.12 | 2008-01-14 18:19 | 65.4 | 235.7 | 9 | 3912 | 8.81 | 0.0444 | 85.8 | 91.1 | 75.9 | 6881 | 65.4 |  |  | 0.49
7 | 232.1 | 92 | 40.07 | 2008-01-14 18:19 | 65.2 | 232.1 | 9.2 | 4007 | 8.65 | 0.0463 | 85.7 | 91 | 79.3 | 7184 | 65.2 |  |  | 0.49
7.5 | 231.9 | 103 | 33.62 | 2008-01-14 18:20 | 67.2 | 231.9 | 10.3 | 3362 | 7.83 | 0.0429 | 85.4 | 90.7 | 97.9 | 6655 | 67.2 |  |  | 0.48
8 | 235.1 | 105 | 24.11 | 2008-01-14 18:20 | 67.7 | 235.1 | 10.5 | 2411 | 7.68 | 0.0314 | 85.8 | 91.1 | 101.9 | 4867 | 67.7 |  |  | 0.48
8.5 | 235.4 | 105 | 21.18 | 2008-01-14 18:21 | 65.9 | 235.4 | 10.5 | 2118 | 7.68 | 0.0276 | 85.9 | 91.2 | 101.9 | 4276 | 65.9 |  |  | 0.48
9 | 236.9 | 105 | 19.3 | 2008-01-14 18:21 | 65.5 | 236.9 | 10.5 | 1930 | 7.71 | 0.025 | 86 | 91.3 | 101 | 3878 | 65.5 |  |  | 0.49
9.5 | 239.3 | 104 | 22.07 | 2008-01-14 18:22 | 65.2 | 239.3 | 10.4 | 2207 | 7.75 | 0.0285 | 85.7 | 91.1 | 99.9 | 4412 | 65.2 |  |  | 0.48
10 | 241 | 107 | 22.79 | 2008-01-14 18:22 | 64.8 | 241 | 10.7 | 2279 | 7.54 | 0.0302 | 85.4 | 90.7 | 105.4 | 4682 | 64.8 |  |  | 0.48
10.5 | 241.5 | 108 | 23.12 | 2008-01-14 18:23 | 65.5 | 241.5 | 10.8 | 2312 | 7.52 | 0.0308 | 85.4 | 90.7 | 106.2 | 4768 | 65.5 |  |  | 0.48
11 | 243 | 106 | 35.64 | 2008-01-14 18:23 | 67.1 | 243 | 10.6 | 3564 | 7.66 | 0.0465 | 84.7 | 90 | 102.3 | 7212 | 67.1 |  |  | 0.48
11.5 | 247.3 | 108 | 27.74 | 2008-01-14 18:24 | 66.6 | 247.3 | 10.8 | 2774 | 7.53 | 0.0369 | 84.9 | 90.2 | 106 | 5713 | 66.6 |  |  | 0.48
12 | 246.9 | 105 | 31.08 | 2008-01-14 18:24 | 66.2 | 246.9 | 10.5 | 3108 | 7.68 | 0.0405 | 84.8 | 90.1 | 101.8 | 6272 | 66.2 |  |  | 0.48
12.5 | 246.9 | 90 | 68.7 | 2008-01-14 18:25 | 66.9 | 246.9 | 9 | 6870 | 8.79 | 0.0782 | 83.9 | 89.1 | 76.4 | 12116 | 66.9 |  |  | 0.47
13 | 248.6 | 97 | 44.23 | 2008-01-14 18:25 | 67.4 | 248.6 | 9.7 | 4423 | 8.28 | 0.0534 | 84.7 | 89.9 | 87.2 | 8280 | 67.4 |  |  | 0.48
13.5 | 246.3 | 113 | 17.64 | 2008-01-14 18:26 | 67.5 | 246.3 | 11.3 | 1764 | 7.12 | 0.0248 | 85.2 | 90.5 | 117.6 | 3838 | 67.5 |  |  | 0.47
14 | 245.6 | 124 | 15.85 | 2008-01-14 18:26 | 67.2 | 245.6 | 12.4 | 1585 | 6.31 | 0.0251 | 84.3 | 89.6 | 145.7 | 3895 | 67.2 |  |  | 0.48
14.5 | 244.2 | 124 | 14.23 | 2008-01-14 18:27 | 70.2 | 244.2 | 12.4 | 1423 | 6.27 | 0.0227 | 84.6 | 89.9 | 147.3 | 3519 | 70.2 |  |  | 0.48
15 | 254.9 | 108 | 9.73 | 2008-01-14 18:27 | 71.1 | 254.9 | 10.8 | 973 | 7.46 | 0.0131 | 85.9 | 91.3 | 107.9 | 2023 | 71.1 |  |  | 0.47
15.5 | 263.4 | 96 | 13.45 | 2008-01-14 18:28 | 72 | 263.4 | 9.6 | 1345 | 8.35 | 0.0161 | 86.2 | 91.6 | 85.7 | 2497 | 72 |  |  | 0.47
16 | 274.8 | 94 | 36.96 | 2008-01-14 18:28 | 72.4 | 274.8 | 9.4 | 3696 | 8.54 | 0.0433 | 84.6 | 89.8 | 81.6 | 6712 | 72.4 |  |  | 0.47
16.5 | 276.3 | 106 | 9.78 | 2008-01-14 18:29 | 72.3 | 276.3 | 10.6 | 978 | 7.64 | 0.0128 | 85.3 | 90.6 | 102.9 | 1985 | 72.3 |  |  | 0.48
17 | 283.7 | 102 | 15.87 | 2008-01-14 18:29 | 72.5 | 283.7 | 10.2 | 1587 | 7.96 | 0.0199 | 85 | 90.3 | 94.7 | 3090 | 72.5 |  |  | 0.46
17.5 | 291.7 | 94 | 39.6 | 2008-01-14 18:30 | 72.7 | 291.7 | 9.4 | 3960 | 8.53 | 0.0464 | 83.9 | 89.1 | 81.6 | 7193 | 72.7 |  |  | 0.45
18 | 300.5 | 92 | 47.85 | 2008-01-14 18:30 | 72.5 | 300.5 | 9.2 | 4785 | 8.67 | 0.0552 | 83.3 | 88.4 | 78.7 | 8552 | 72.5 |  |  | 0.44
18.5 | 308.7 | 90 | 52.36 | 2008-01-14 18:31 | 72.2 | 308.7 | 9 | 5236 | 8.84 | 0.0592 | 82.9 | 88.1 | 75.4 | 9182 | 72.2 |  |  | 0.44
19 | 314.6 | 90 | 53.8 | 2008-01-14 18:31 | 72.1 | 314.6 | 9 | 5380 | 8.79 | 0.0612 | 82.6 | 87.7 | 76.2 | 9482 | 72.1 |  |  | 0.43
19.5 | 320 | 92 | 41.82 | 2008-01-14 18:32 | 72.6 | 320 | 9.2 | 4182 | 8.69 | 0.0481 | 83 | 88.1 | 78.5 | 7463 | 72.6 |  |  | 0.42
20 | 323 | 94 | 32.12 | 2008-01-14 18:32 | 72.7 | 323 | 9.4 | 3212 | 8.53 | 0.0376 | 83.2 | 88.4 | 81.6 | 5835 | 72.7 |  |  | 0.4
20.5 | 325.6 | 95 | 22.22 | 2008-01-14 18:33 | 72.9 | 325.6 | 9.5 | 2222 | 8.48 | 0.0262 | 83.7 | 88.9 | 82.9 | 4063 | 72.9 |  |  | 0.41
21 | 328.8 | 98 | 25.03 | 2008-01-14 18:33 | 72.9 | 328.8 | 9.8 | 2503 | 8.24 | 0.0304 | 83.1 | 88.3 | 88 | 4707 | 72.9 |  |  | 0.39
21.5 | 331.9 | 101 | 22.5 | 2008-01-14 18:34 | 72.7 | 331.9 | 10.1 | 2250 | 7.98 | 0.0282 | 82.8 | 88 | 94.3 | 4372 | 72.7 |  |  | 0.4
22 | 334.8 | 101 | 21.59 | 2008-01-14 18:34 | 72.7 | 334.8 | 10.1 | 2159 | 7.97 | 0.0271 | 82.8 | 87.9 | 94.4 | 4197 | 72.7 |  |  | 0.4
22.5 | 339.5 | 101 | 21.54 | 2008-01-14 18:35 | 73.1 | 339.5 | 10.1 | 2154 | 8.05 | 0.0268 | 82.7 | 87.9 | 92.6 | 4149 | 73.1 |  |  | 0.39
23 | 340.9 | 99 | 20.47 | 2008-01-14 18:35 | 73.3 | 340.9 | 9.9 | 2047 | 8.18 | 0.025 | 82.9 | 88.1 | 89.5 | 3880 | 73.3 |  |  | 0.4
23.5 | 320.3 | 100 | 35.53 | 2008-01-14 18:36 | 73.2 | 320.3 | 10 | 3553 | 8.05 | 0.0441 | 82.6 | 87.7 | 92.5 | 6839 | 73.2 |  |  | 0.38
24 | 310.5 | 112 | 17.34 | 2008-01-14 18:36 | 72.9 | 310.5 | 11.2 | 1734 | 7.22 | 0.024 | 83 | 88.2 | 114.7 | 3723 | 72.9 |  |  | 0.38
24.5 | 306.2 | 114 | 12.79 | 2008-01-14 18:37 | 73.6 | 306.2 | 11.4 | 1279 | 7.03 | 0.0182 | 83.3 | 88.4 | 120.3 | 2818 | 73.6 |  |  | 0.37
25 | 301.1 | 114 | 13.89 | 2008-01-14 18:37 | 73.5 | 301.1 | 11.4 | 1389 | 7.03 | 0.0197 | 83.4 | 88.6 | 120.4 | 3061 | 73.5 |  |  | 0.37
25.5 | 301.6 | 113 | 24.73 | 2008-01-14 18:38 | 73.3 | 301.6 | 11.3 | 2473 | 7.09 | 0.0349 | 82.7 | 87.8 | 118.5 | 5405 | 73.3 |  |  | 0.36
26 | 302.9 | 121 | 23.44 | 2008-01-14 18:38 | 73.8 | 302.9 | 12.1 | 2344 | 6.54 | 0.0358 | 81.9 | 86.9 | 137.1 | 5556 | 73.8 |  |  | 0.36
26.5 | 309 | 123 | 17.09 | 2008-01-14 18:39 | 73.8 | 309 | 12.3 | 1709 | 6.4 | 0.0267 | 81.9 | 86.9 | 142.4 | 4142 | 73.8 |  |  | 0.36
27 | 317.2 | 113 | 15.48 | 2008-01-14 18:39 | 74.1 | 317.2 | 11.3 | 1548 | 7.13 | 0.0217 | 82.8 | 87.9 | 117.4 | 3366 | 74.1 |  |  | 0.35
27.5 | 299.9 | 113 | 11.31 | 2008-01-14 18:40 | 73.9 | 299.9 | 11.3 | 1131 | 7.15 | 0.0158 | 83.8 | 89 | 116.8 | 2452 | 73.9 |  |  | 0.35
28 | 297.9 | 110 | 9.85 | 2008-01-14 18:40 | 73.6 | 297.9 | 11 | 985 | 7.31 | 0.0135 | 84.2 | 89.4 | 112.2 | 2090 | 73.6 |  |  | 0.35
28.5 | 296.8 | 115 | 8.55 | 2008-01-14 18:41 | 73.8 | 296.8 | 11.5 | 855 | 6.99 | 0.0122 | 83.9 | 89.1 | 121.9 | 1897 | 73.8 |  |  | 0.35
29 | 294.4 | 115 | 6.74 | 2008-01-14 18:41 | 73.3 | 294.4 | 11.5 | 674 | 6.97 | 0.0097 | 84.1 | 89.3 | 122.4 | 1499 | 73.3 |  |  | 0.35
29.5 | 295.3 | 116 | 6.76 | 2008-01-14 18:42 | 74.4 | 295.3 | 11.6 | 676 | 6.93 | 0.0098 | 84.1 | 89.3 | 123.7 | 1512 | 74.4 |  |  | 0.35
30 | 300.3 | 116 | 6.32 | 2008-01-14 18:42 | 74.9 | 300.3 | 11.6 | 632 | 6.86 | 0.0092 | 83.8 | 89 | 125.8 | 1427 | 74.9 |  |  | 0.35
30.5 | 299.1 | 115 | 5.8 | 2008-01-14 18:43 | 75.4 | 299.1 | 11.5 | 580 | 6.99 | 0.0083 | 84.1 | 89.3 | 121.8 | 1286 | 75.4 |  |  | 0.35
31 | 298.7 | 116 | 5.61 | 2008-01-14 18:43 | 75 | 298.7 | 11.6 | 561 | 6.9 | 0.0081 | 84 | 89.2 | 124.7 | 1261 | 75 |  |  | 0.35
31.5 | 299.8 | 113 | 5.55 | 2008-01-14 18:44 | 76.2 | 299.8 | 11.3 | 555 | 7.09 | 0.0078 | 84.3 | 89.5 | 118.7 | 1214 | 76.2 |  |  | 0.35
32 | 298.2 | 113 | 5.26 | 2008-01-14 18:44 | 75.6 | 298.2 | 11.3 | 526 | 7.11 | 0.0074 | 84.3 | 89.6 | 118.1 | 1147 | 75.6 |  |  | 0.34
32.5 | 302 | 114 | 4.78 | 2008-01-14 18:45 | 76.3 | 302 | 11.4 | 478 | 7.01 | 0.0068 | 84.1 | 89.4 | 121 | 1056 | 76.3 |  |  | 0.34
33 | 301.9 | 115 | 4.91 | 2008-01-14 18:45 | 76.9 | 301.9 | 11.5 | 491 | 6.94 | 0.0071 | 84.1 | 89.3 | 123.4 | 1097 | 76.9 |  |  | 0.34
33.5 | 302 | 117 | 4.73 | 2008-01-14 18:46 | 77.1 | 302 | 11.7 | 473 | 6.81 | 0.0069 | 83.9 | 89.1 | 127.6 | 1077 | 77.1 |  |  | 0.34
34 | 301.7 | 118 | 4.63 | 2008-01-14 18:46 | 76.8 | 301.7 | 11.8 | 463 | 6.72 | 0.0069 | 83.8 | 89 | 130.5 | 1067 | 76.8 |  |  | 0.34
34.5 | 304.4 | 119 | 4.12 | 2008-01-14 18:47 | 77 | 304.4 | 11.9 | 412 | 6.68 | 0.0062 | 83.7 | 88.9 | 132.1 | 956 | 77 |  |  | 0.34
35 | 302.7 | 120 | 4.15 | 2008-01-14 18:47 | 75.8 | 302.7 | 12 | 415 | 6.6 | 0.0063 | 83.6 | 88.7 | 135 | 975 | 75.8 |  |  | 0.34
35.5 | 304 | 120 | 4.36 | 2008-01-14 18:48 | 77 | 304 | 12 | 436 | 6.58 | 0.0066 | 83.5 | 88.7 | 135.5 | 1027 | 77 |  |  | 0.34
36 | 305 | 121 | 2.96 | 2008-01-14 18:48 | 76.6 | 305 | 12.1 | 296 | 6.54 | 0.0045 | 83.5 | 88.7 | 137 | 702 | 76.6 |  |  | 0.33
36.5 | 305.3 | 122 | 2.68 | 2008-01-14 18:49 | 76.5 | 305.3 | 12.2 | 268 | 6.46 | 0.0042 | 83.4 | 88.6 | 140.1 | 643 | 76.5 |  |  | 0.33
37 | 305.1 | 124 | 2.37 | 2008-01-14 18:49 | 76.7 | 305.1 | 12.4 | 237 | 6.34 | 0.0037 | 83.3 | 88.4 | 144.5 | 580 | 76.7 |  |  | 0.34
37.5 | 305.2 | 126 | 1.99 | 2008-01-14 18:50 | 76.3 | 305.2 | 12.6 | 199 | 6.17 | 0.0032 | 83 | 88.1 | 151.3 | 500 | 76.3 |  |  | 0.34
38 | 306 | 125 | 2.22 | 2008-01-14 18:50 | 76.1 | 306 | 12.5 | 222 | 6.23 | 0.0036 | 83 | 88.2 | 148.8 | 552 | 76.1 |  |  | 0.34
38.5 | 309.1 | 123 | 2.48 | 2008-01-14 18:51 | 75.7 | 309.1 | 12.3 | 248 | 6.38 | 0.0039 | 83.1 | 88.2 | 143 | 603 | 75.7 |  |  | 0.33
39 | 309.4 | 124 | 2.48 | 2008-01-14 18:51 | 75.6 | 309.4 | 12.4 | 248 | 6.32 | 0.0039 | 83 | 88.1 | 145.3 | 608 | 75.6 |  |  | 0.34
39.5 | 308.7 | 123 | 3.07 | 2008-01-14 18:52 | 69 | 308.7 | 12.3 | 307 | 6.37 | 0.0048 | 82.7 | 87.9 | 143.2 | 747 | 69 |  |  | 0.34
40 | 309.8 | 124 | 3.85 | 2008-01-14 18:52 | 68.6 | 309.8 | 12.4 | 385 | 6.32 | 0.0061 | 82.5 | 87.6 | 145.2 | 944 | 68.6 |  |  | 0.33
40.5 | 310.4 | 124 | 3.72 | 2008-01-14 18:53 | 69 | 310.4 | 12.4 | 372 | 6.32 | 0.0059 | 82.5 | 87.6 | 145.3 | 913 | 69 |  |  | 0.33
41 | 309.9 | 125 | 3.28 | 2008-01-14 18:53 | 68.6 | 309.9 | 12.5 | 328 | 6.2 | 0.0053 | 82.3 | 87.4 | 149.9 | 820 | 68.6 |  |  | 0.33
41.5 | 307.5 | 127 | 2.35 | 2008-01-14 18:54 | 68.4 | 307.5 | 12.7 | 235 | 6.07 | 0.0039 | 82.3 | 87.4 | 155.2 | 600 | 68.4 |  |  | 0.34
42 | 310.6 | 127 | 1.79 | 2008-01-14 18:54 | 68.4 | 310.6 | 12.7 | 179 | 6.11 | 0.0029 | 82.3 | 87.4 | 153.8 | 454 | 68.4 |  |  | 0.34
42.5 | 310.7 | 131 | 1.47 | 2008-01-14 18:55 | 67.8 | 310.7 | 13.1 | 147 | 5.82 | 0.0025 | 81.7 | 86.8 | 166.5 | 392 | 67.8 |  |  | 0.34
43 | 312.4 | 128 | 1.57 | 2008-01-14 18:55 | 68.7 | 312.4 | 12.8 | 157 | 6 | 0.0026 | 82 | 87.1 | 158.4 | 406 | 68.7 |  |  | 0.34
43.5 | 313.2 | 130 | 1.82 | 2008-01-14 18:56 | 68.4 | 313.2 | 13 | 182 | 5.89 | 0.0031 | 81.8 | 86.8 | 163 | 479 | 68.4 |  |  | 0.34
44 | 311.5 | 130 | 1.83 | 2008-01-14 18:56 | 67.5 | 311.5 | 13 | 183 | 5.9 | 0.0031 | 81.8 | 86.9 | 162.9 | 481 | 67.5 |  |  | 0.34
44.5 | 312.5 | 132 | 1.48 | 2008-01-14 18:57 | 68.6 | 312.5 | 13.2 | 148 | 5.68 | 0.0026 | 81.4 | 86.4 | 173 | 404 | 68.6 |  |  | 0.33
45 | 311.2 | 130 | 1.5 | 2008-01-14 18:57 | 68.8 | 311.2 | 13 | 150 | 5.85 | 0.0026 | 81.8 | 86.9 | 165.1 | 398 | 68.8 |  |  | 0.34
45.5 | 313.2 | 131 | 1.51 | 2008-01-14 18:58 | 69.1 | 313.2 | 13.1 | 151 | 5.75 | 0.0026 | 81.5 | 86.6 | 169.3 | 407 | 69.1 |  |  | 0.34
46 | 313.1 | 131 | 1.5 | 2008-01-14 18:58 | 69.2 | 313.1 | 13.1 | 150 | 5.75 | 0.0026 | 81.5 | 86.6 | 169.6 | 404 | 69.2 |  |  | 0.34
46.5 | 316.1 | 131 | 1.37 | 2008-01-14 18:59 | 68.6 | 316.1 | 13.1 | 137 | 5.78 | 0.0024 | 81.4 | 86.5 | 168.2 | 367 | 68.6 |  |  | 0.34
47 | 314.1 | 131 | 1.24 | 2008-01-14 18:59 | 69.4 | 314.1 | 13.1 | 124 | 5.78 | 0.0021 | 81.6 | 86.7 | 167.9 | 332 | 69.4 |  |  | 0.34
47.5 | 312.9 | 131 | 1.16 | 2008-01-14 19:00 | 69 | 312.9 | 13.1 | 116 | 5.79 | 0.002 | 81.7 | 86.7 | 167.7 | 311 | 69 |  |  | 0.34
48 | 312.2 | 132 | 1.31 | 2008-01-14 19:00 | 68.8 | 312.2 | 13.2 | 131 | 5.73 | 0.0023 | 81.5 | 86.6 | 170.6 | 354 | 68.8 |  |  | 0.34
48.5 | 316.1 | 132 | 1.15 | 2008-01-14 19:01 | 69.5 | 316.1 | 13.2 | 115 | 5.7 | 0.002 | 81.3 | 86.4 | 172.1 | 313 | 69.5 |  |  | 0.34
49 | 317.1 | 132 | 1.19 | 2008-01-14 19:01 | 69.4 | 317.1 | 13.2 | 119 | 5.75 | 0.0021 | 81.4 | 86.4 | 169.8 | 321 | 69.4 |  |  | 0.34
49.5 | 315.3 | 135 | 1.24 | 2008-01-14 19:02 | 69.5 | 315.3 | 13.5 | 124 | 5.48 | 0.0023 | 80.9 | 85.9 | 182.6 | 350 | 69.5 |  |  | 0.34
50 | 314.2 | 135 | 1.36 | 2008-01-14 19:02 | 69.6 | 314.2 | 13.5 | 136 | 5.52 | 0.0025 | 81 | 86.1 | 180.9 | 382 | 69.6 |  |  | 0.34
50.5 | 314.7 | 137 | 1.46 | 2008-01-14 19:03 | 70.3 | 314.7 | 13.7 | 146 | 5.36 | 0.0027 | 80.7 | 85.7 | 189.4 | 423 | 70.3 |  |  | 0.34
51 | 316.8 | 137 | 1.51 | 2008-01-14 19:03 | 69.8 | 316.8 | 13.7 | 151 | 5.31 | 0.0028 | 80.4 | 85.4 | 191.7 | 440 | 69.8 |  |  | 0.34
51.5 | 316.2 | 138 | 1.67 | 2008-01-14 19:04 | 69.1 | 316.2 | 13.8 | 167 | 5.23 | 0.0032 | 80.2 | 85.2 | 196.4 | 495 | 69.1 |  |  | 0.34
52 | 316.1 | 137 | 1.74 | 2008-01-14 19:04 | 69.4 | 316.1 | 13.7 | 174 | 5.33 | 0.0033 | 80.5 | 85.5 | 190.7 | 506 | 69.4 |  |  | 0.34
52.5 | 318.6 | 139 | 1.93 | 2008-01-14 19:05 | 69.9 | 318.6 | 13.9 | 193 | 5.21 | 0.0037 | 80.1 | 85 | 197.4 | 574 | 69.9 |  |  | 0.34
53 | 317.5 | 140 | 2.02 | 2008-01-14 19:05 | 70.5 | 317.5 | 14 | 202 | 5.11 | 0.004 | 79.9 | 84.8 | 203.5 | 613 | 70.5 |  |  | 0.35
53.5 | 319.2 | 139 | 2.08 | 2008-01-14 19:06 | 70.9 | 319.2 | 13.9 | 208 | 5.22 | 0.004 | 80.1 | 85.1 | 197.1 | 618 | 70.9 |  |  | 0.35
54 | 318.3 | 141 | 2.09 | 2008-01-14 19:06 | 70.8 | 318.3 | 14.1 | 209 | 5.06 | 0.0041 | 79.7 | 84.7 | 206.2 | 640 | 70.8 |  |  | 0.35
54.5 | 317.7 | 140 | 2.25 | 2008-01-14 19:07 | 70.7 | 317.7 | 14 | 225 | 5.1 | 0.0044 | 79.8 | 84.8 | 204.2 | 684 | 70.7 |  |  | 0.35
55 | 316.8 | 142 | 2.39 | 2008-01-14 19:07 | 71.1 | 316.8 | 14.2 | 239 | 4.99 | 0.0048 | 79.6 | 84.5 | 210.8 | 743 | 71.1 |  |  | 0.34
55.5 | 316.4 | 141 | 2.59 | 2008-01-14 19:08 | 70.5 | 316.4 | 14.1 | 259 | 5.06 | 0.0051 | 79.8 | 84.7 | 206.5 | 794 | 70.5 |  |  | 0.35
56 | 315.3 | 142 | 2.55 | 2008-01-14 19:08 | 69.5 | 315.3 | 14.2 | 255 | 4.97 | 0.0051 | 79.5 | 84.5 | 211.9 | 795 | 69.5 |  |  | 0.35
56.5 | 315.9 | 142 | 2.56 | 2008-01-14 19:09 | 70.3 | 315.9 | 14.2 | 256 | 4.99 | 0.0051 | 79.6 | 84.5 | 210.6 | 795 | 70.3 |  |  | 0.35
57 | 314.8 | 142 | 2.8 | 2008-01-14 19:09 | 71.4 | 314.8 | 14.2 | 280 | 4.97 | 0.0056 | 79.6 | 84.6 | 211.8 | 873 | 71.4 |  |  | 0.35
57.5 | 316.5 | 142 | 2.77 | 2008-01-14 19:10 | 71.5 | 316.5 | 14.2 | 277 | 4.96 | 0.0056 | 79.5 | 84.5 | 212.5 | 866 | 71.5 |  |  | 0.35
58 | 316.3 | 142 | 2.81 | 2008-01-14 19:10 | 74.9 | 316.3 | 14.2 | 281 | 4.99 | 0.0056 | 79.8 | 84.8 | 210.9 | 874 | 74.9 |  |  | 0.35
58.5 | 318.6 | 142 | 2.64 | 2008-01-14 19:11 | 77.5 | 318.6 | 14.2 | 264 | 4.97 | 0.0053 | 79.8 | 84.8 | 211.6 | 823 | 77.5 |  |  | 0.35
59 | 317.3 | 141 | 2.71 | 2008-01-14 19:11 | 78.1 | 317.3 | 14.1 | 271 | 5.02 | 0.0054 | 80 | 85 | 208.7 | 837 | 78.1 |  |  | 0.35
59.5 | 330 | 142 | 2.82 | 2008-01-14 19:12 | 77.8 | 330 | 14.2 | 282 | 4.99 | 0.0056 | 79.2 | 84.1 | 210.4 | 875 | 77.8 |  |  | 0.35
60 | 323.8 | 131 | 2.33 | 2008-01-14 19:12 | 78.6 | 323.8 | 13.1 | 233 | 5.77 | 0.004 | 81.5 | 86.5 | 168.7 | 626 | 78.6 |  |  | 0.35
60.5 | 312.1 | 109 | 33.28 | 2008-01-14 19:13 | 73.4 | 312.1 | 10.9 | 3328 | 7.39 | 0.045 | 82.1 | 87.2 | 109.8 | 6983 | 73.4 |  |  | 0.33
61 | 310.4 | 108 | 35.69 | 2008-01-14 19:13 | 73.9 | 310.4 | 10.8 | 3569 | 7.5 | 0.0476 | 82.2 | 87.3 | 106.7 | 7376 | 73.9 |  |  | 0.32
61.5 | 308 | 109 | 29.86 | 2008-01-14 19:14 | 75.1 | 308 | 10.9 | 2986 | 7.39 | 0.0404 | 82.6 | 87.7 | 109.7 | 6262 | 75.1 |  |  | 0.32
62 | 306.3 | 109 | 23.69 | 2008-01-14 19:14 | 72 | 306.3 | 10.9 | 2369 | 7.4 | 0.032 | 82.9 | 88.1 | 109.5 | 4964 | 72 |  |  | 0.32
62.5 | 306.1 | 109 | 21.41 | 2008-01-14 19:15 | 71.8 | 306.1 | 10.9 | 2141 | 7.44 | 0.0288 | 83.2 | 88.3 | 108.3 | 4460 | 71.8 |  |  | 0.32
63 | 306.5 | 112 | 17.24 | 2008-01-14 19:15 | 72.3 | 306.5 | 11.2 | 1724 | 7.21 | 0.0239 | 83.1 | 88.3 | 115 | 3706 | 72.3 |  |  | 0.32
63.5 | 305.7 | 115 | 15.01 | 2008-01-14 19:16 | 72.1 | 305.7 | 11.5 | 1501 | 6.97 | 0.0215 | 83 | 88.1 | 122.4 | 3339 | 72.1 |  |  | 0.32
64 | 307.5 | 118 | 10.86 | 2008-01-14 19:16 | 72 | 307.5 | 11.8 | 1086 | 6.78 | 0.016 | 82.9 | 88.1 | 128.7 | 2483 | 72 |  |  | 0.32
64.5 | 307.5 | 122 | 10.27 | 2008-01-14 19:17 | 72.3 | 307.5 | 12.2 | 1027 | 6.47 | 0.0159 | 82.5 | 87.6 | 139.6 | 2461 | 72.3 |  |  | 0.32
65 | 307.2 | 122 | 6.68 | 2008-01-14 19:17 | 72.5 | 307.2 | 12.2 | 668 | 6.42 | 0.0104 | 82.7 | 87.9 | 141.4 | 1613 | 72.5 |  |  | 0.32
65.5 | 306.4 | 125 | 5.13 | 2008-01-14 19:18 | 72.5 | 306.4 | 12.5 | 513 | 6.21 | 0.0083 | 82.6 | 87.7 | 149.8 | 1281 | 72.5 |  |  | 0.32
66 | 304.9 | 123 | 6.97 | 2008-01-14 19:18 | 72.3 | 304.9 | 12.3 | 697 | 6.36 | 0.011 | 82.7 | 87.8 | 143.7 | 1698 | 72.3 |  |  | 0.33
66.5 | 305.3 | 126 | 4.26 | 2008-01-14 19:19 | 72 | 305.3 | 12.6 | 426 | 6.16 | 0.0069 | 82.6 | 87.7 | 151.5 | 1071 | 72 |  |  | 0.34
67 | 305.4 | 128 | 3.81 | 2008-01-14 19:19 | 72.6 | 305.4 | 12.8 | 381 | 6.02 | 0.0063 | 82.4 | 87.5 | 157.3 | 980 | 72.6 |  |  | 0.33
67.5 | 305.5 | 129 | 3.82 | 2008-01-14 19:20 | 72.4 | 305.5 | 12.9 | 382 | 5.94 | 0.0064 | 82.2 | 87.3 | 160.8 | 996 | 72.4 |  |  | 0.33
68 | 307.5 | 125 | 6.59 | 2008-01-14 19:20 | 72.4 | 307.5 | 12.5 | 659 | 6.22 | 0.0106 | 82.4 | 87.5 | 149 | 1641 | 72.4 |  |  | 0.33
68.5 | 306 | 127 | 6.1 | 2008-01-14 19:21 | 72.9 | 306 | 12.7 | 610 | 6.05 | 0.0101 | 82.2 | 87.3 | 156.1 | 1562 | 72.9 |  |  | 0.33
69 | 306.9 | 129 | 4.12 | 2008-01-14 19:21 | 76.3 | 306.9 | 12.9 | 412 | 5.94 | 0.0069 | 82.3 | 87.4 | 161.1 | 1076 | 76.3 |  |  | 0.33
69.5 | 304.8 | 132 | 2.6 | 2008-01-14 19:22 | 77.8 | 304.8 | 13.2 | 260 | 5.68 | 0.0046 | 82.2 | 87.3 | 173.1 | 710 | 77.8 |  |  | 0.34
70 | 306.2 | 134 | 2.39 | 2008-01-14 19:22 | 77.4 | 306.2 | 13.4 | 239 | 5.6 | 0.0043 | 81.9 | 87 | 176.9 | 662 | 77.4 |  |  | 0.33
70.5 | 306.2 | 135 | 2.48 | 2008-01-14 19:23 | 79.3 | 306.2 | 13.5 | 248 | 5.46 | 0.0045 | 81.8 | 86.8 | 183.8 | 704 | 79.3 |  |  | 0.34
71 | 306.5 | 134 | 2.09 | 2008-01-14 19:23 | 80 | 306.5 | 13.4 | 209 | 5.54 | 0.0038 | 82 | 87.1 | 179.6 | 584 | 80 |  |  | 0.34
71.5 | 305.4 | 135 | 2.81 | 2008-01-14 19:24 | 81.6 | 305.4 | 13.5 | 281 | 5.51 | 0.0051 | 82 | 87.1 | 181.1 | 790 | 81.6 |  |  | 0.35
72 | 306.8 | 136 | 2.37 | 2008-01-14 19:24 | 82.2 | 306.8 | 13.6 | 237 | 5.38 | 0.0044 | 81.7 | 86.8 | 188.2 | 683 | 82.2 |  |  | 0.35
72.5 | 308.4 | 136 | 2.32 | 2008-01-14 19:25 | 82.7 | 308.4 | 13.6 | 232 | 5.42 | 0.0043 | 81.8 | 86.8 | 186 | 663 | 82.7 |  |  | 0.36
73 | 304.3 | 127 | 4.85 | 2008-01-14 19:25 | 77.6 | 304.3 | 12.7 | 485 | 6.06 | 0.008 | 82.7 | 87.8 | 155.6 | 1240 | 77.6 |  |  | 0.35
73.5 | 304.3 | 124 | 5.67 | 2008-01-14 19:26 | 72.7 | 304.3 | 12.4 | 567 | 6.34 | 0.0089 | 82.8 | 88 | 144.6 | 1387 | 72.7 |  |  | 0.36
74 | 307.9 | 125 | 5.81 | 2008-01-14 19:26 | 75.1 | 307.9 | 12.5 | 581 | 6.19 | 0.0094 | 82.5 | 87.6 | 150.3 | 1454 | 75.1 |  |  | 0.37
74.5 | 307.3 | 126 | 4.51 | 2008-01-14 19:27 | 72.4 | 307.3 | 12.6 | 451 | 6.14 | 0.0073 | 82.4 | 87.6 | 152.4 | 1138 | 72.4 |  |  | 0.38
75 | 307.7 | 126 | 8.12 | 2008-01-14 19:27 | 71.3 | 307.7 | 12.6 | 812 | 6.12 | 0.0133 | 82 | 87.1 | 153.1 | 2055 | 71.3 |  |  | 0.39
75.5 | 305.1 | 124 | 13.01 | 2008-01-14 19:28 | 71.8 | 305.1 | 12.4 | 1301 | 6.27 | 0.0208 | 82 | 87.1 | 147.2 | 3216 | 71.8 |  |  | 0.39
76 | 307.8 | 125 | 14.56 | 2008-01-14 19:28 | 72.3 | 307.8 | 12.5 | 1456 | 6.24 | 0.0233 | 81.8 | 86.8 | 148.3 | 3615 | 72.3 |  |  | 0.4
76.5 | 307.8 | 126 | 12.89 | 2008-01-14 19:29 | 73.7 | 307.8 | 12.6 | 1289 | 6.12 | 0.0211 | 81.8 | 86.8 | 153.1 | 3263 | 73.7 |  |  | 0.41
77 | 308.1 | 125 | 10.96 | 2008-01-14 19:29 | 72.9 | 308.1 | 12.5 | 1096 | 6.2 | 0.0177 | 82 | 87.1 | 150 | 2740 | 72.9 |  |  | 0.4
77.5 | 310.1 | 130 | 10.57 | 2008-01-14 19:30 | 71.5 | 310.1 | 13 | 1057 | 5.83 | 0.0181 | 81.2 | 86.2 | 166.1 | 2812 | 71.5 |  |  | 0.41
78 | 309.1 | 132 | 12.9 | 2008-01-14 19:30 | 73.1 | 309.1 | 13.2 | 1290 | 5.71 | 0.0226 | 80.8 | 85.8 | 171.6 | 3504 | 73.1 |  |  | 0.4
78.5 | 306.7 | 135 | 12.56 | 2008-01-14 19:31 | 73.8 | 306.7 | 13.5 | 1256 | 5.48 | 0.0229 | 80.5 | 85.5 | 182.8 | 3552 | 73.8 |  |  | 0.4
79 | 308 | 138 | 10.71 | 2008-01-14 19:31 | 71.1 | 308 | 13.8 | 1071 | 5.27 | 0.0203 | 80 | 84.9 | 194 | 3149 | 71.1 |  |  | 0.41
79.5 | 306.4 | 139 | 9.55 | 2008-01-14 19:32 | 71.1 | 306.4 | 13.9 | 955 | 5.2 | 0.0184 | 80 | 85 | 197.9 | 2845 | 71.1 |  |  | 0.41
80 | 306.5 | 137 | 4.93 | 2008-01-14 19:32 | 71.4 | 306.5 | 13.7 | 493 | 5.35 | 0.0092 | 80.8 | 85.8 | 189.6 | 1428 | 71.4 |  |  | 0.4
80.5 | 308.8 | 136 | 3.97 | 2008-01-14 19:33 | 73.1 | 308.8 | 13.6 | 397 | 5.45 | 0.0073 | 81.1 | 86.1 | 184.4 | 1129 | 73.1 |  |  | 0.41
81 | 307.1 | 135 | 7.4 | 2008-01-14 19:33 | 71.8 | 307.1 | 13.5 | 740 | 5.49 | 0.0135 | 80.9 | 85.9 | 182.2 | 2088 | 71.8 |  |  | 0.41
81.5 | 308.4 | 137 | 6.32 | 2008-01-14 19:34 | 72.8 | 308.4 | 13.7 | 632 | 5.37 | 0.0118 | 80.7 | 85.7 | 188.7 | 1825 | 72.8 |  |  | 0.41
82 | 307.7 | 137 | 5.53 | 2008-01-14 19:34 | 72.5 | 307.7 | 13.7 | 553 | 5.32 | 0.0104 | 80.7 | 85.7 | 191.2 | 1610 | 72.5 |  |  | 0.41
82.5 | 310.1 | 136 | 5.09 | 2008-01-14 19:35 | 73.4 | 310.1 | 13.6 | 509 | 5.41 | 0.0094 | 80.9 | 85.9 | 186.3 | 1457 | 73.4 |  |  | 0.41
83 | 309.6 | 141 | 5.59 | 2008-01-14 19:35 | 72.5 | 309.6 | 14.1 | 559 | 5.01 | 0.0112 | 79.8 | 84.8 | 209.5 | 1730 | 72.5 |  |  | 0.41
83.5 | 307.5 | 142 | 4.31 | 2008-01-14 19:36 | 73.1 | 307.5 | 14.2 | 431 | 4.98 | 0.0086 | 80 | 85 | 211 | 1340 | 73.1 |  |  | 0.41
84 | 307.4 | 143 | 3.58 | 2008-01-14 19:36 | 73.4 | 307.4 | 14.3 | 358 | 4.89 | 0.0073 | 79.9 | 84.8 | 216.7 | 1134 | 73.4 |  |  | 0.41
84.5 | 307.8 | 145 | 4.56 | 2008-01-14 19:37 | 71.2 | 307.8 | 14.5 | 456 | 4.76 | 0.0096 | 79.3 | 84.2 | 225.6 | 1485 | 71.2 |  |  | 0.41
85 | 306.1 | 146 | 2.19 | 2008-01-14 19:37 | 73 | 306.1 | 14.6 | 219 | 4.65 | 0.0047 | 79.4 | 84.3 | 233.5 | 730 | 73 |  |  | 0.4
85.5 | 306.7 | 147 | 1.71 | 2008-01-14 19:38 | 73.4 | 306.7 | 14.7 | 171 | 4.61 | 0.0037 | 79.3 | 84.3 | 236.3 | 575 | 73.4 |  |  | 0.4
86 | 305.9 | 150 | 2.27 | 2008-01-14 19:38 | 77.5 | 305.9 | 15 | 227 | 4.38 | 0.0052 | 78.9 | 83.8 | 254.2 | 804 | 77.5 |  |  | 0.41
86.5 | 307 | 151 | 3.67 | 2008-01-14 19:39 | 74.8 | 307 | 15.1 | 367 | 4.3 | 0.0085 | 78.2 | 83.1 | 260.3 | 1322 | 74.8 |  |  | 0.4
87 | 306 | 150 | 6.47 | 2008-01-14 19:39 | 78.2 | 306 | 15 | 647 | 4.4 | 0.0147 | 78.5 | 83.4 | 252 | 2277 | 78.2 |  |  | 0.4
87.5 | 305.1 | 151 | 6.2 | 2008-01-14 19:40 | 80.2 | 305.1 | 15.1 | 620 | 4.31 | 0.0144 | 78.4 | 83.3 | 259.6 | 2230 | 80.2 |  |  | 0.41
88 | 329.7 | 148 | 6.7 | 2008-01-14 19:40 | 80.3 | 329.7 | 14.8 | 670 | 4.5 | 0.0149 | 77.4 | 82.2 | 244.7 | 2309 | 80.3 |  |  | 0.41
88.5 | 312.5 | 173 | 3.62 | 2008-01-14 19:41 | 78.9 | 312.5 | 17.3 | 362 | 2.7 | 0.0134 | 69.3 | 73.6 | 474.3 | 2079 | 78.9 |  |  | 0.4
89 | 307.1 | 150 | 1.02 | 2008-01-14 19:41 | 74.3 | 307.1 | 15 | 102 | 4.37 | 0.0023 | 78.7 | 83.6 | 254.4 | 362 | 74.3 |  |  | 0.4
89.5 | 305.7 | 146 | 0.5 | 2008-01-14 19:42 | 73.4 | 305.7 | 14.6 | 50 | 4.65 | 0.0011 | 79.7 | 84.6 | 233 | 167 | 73.4 |  |  | 0.4
90 | 306.5 | 145 | 0.74 | 2008-01-14 19:42 | 73.2 | 306.5 | 14.5 | 74 | 4.74 | 0.0016 | 79.8 | 84.8 | 226.7 | 242 | 73.2 |  |  | 0.41
90.5 | 306.4 | 142 | 0.62 | 2008-01-14 19:43 | 75.7 | 306.4 | 14.2 | 62 | 4.99 | 0.0012 | 80.7 | 85.7 | 210.4 | 192 | 75.7 |  |  | 0.41
91 | 305.5 | 141 | 0.64 | 2008-01-14 19:43 | 75.5 | 305.5 | 14.1 | 64 | 5.03 | 0.0013 | 80.8 | 85.8 | 208.2 | 197 | 75.5 |  |  | 0.41
91.5 | 304.6 | 141 | 0.86 | 2008-01-14 19:44 | 75.8 | 304.6 | 14.1 | 86 | 5.01 | 0.0017 | 80.8 | 85.8 | 209.5 | 266 | 75.8 |  |  | 0.41
92 | 310.3 | 144 | 1.24 | 2008-01-14 19:44 | 74.8 | 310.3 | 14.4 | 124 | 4.8 | 0.0026 | 79.8 | 84.8 | 222.6 | 400 | 74.8 |  |  | 0.41
92.5 | 309.4 | 145 | 1.74 | 2008-01-14 19:45 | 73 | 309.4 | 14.5 | 174 | 4.77 | 0.0037 | 79.6 | 84.5 | 225.3 | 566 | 73 |  |  | 0.41
93 | 313.7 | 148 | 2.22 | 2008-01-14 19:45 | 74.1 | 313.7 | 14.8 | 222 | 4.56 | 0.0049 | 78.8 | 83.6 | 240 | 755 | 74.1 |  |  | 0.41
93.5 | 315.1 | 149 | 2.39 | 2008-01-14 19:46 | 73.3 | 315.1 | 14.9 | 239 | 4.48 | 0.0053 | 78.3 | 83.2 | 246.3 | 828 | 73.3 |  |  | 0.41
94 | 314.8 | 149 | 2.6 | 2008-01-14 19:46 | 75 | 314.8 | 14.9 | 260 | 4.41 | 0.0059 | 78.2 | 83.1 | 251.2 | 913 | 75 |  |  | 0.41
94.5 | 315.4 | 153 | 2.89 | 2008-01-14 19:47 | 75.4 | 315.4 | 15.3 | 289 | 4.19 | 0.0069 | 77.4 | 82.2 | 270.3 | 1070 | 75.4 |  |  | 0.42
95 | 314.7 | 155 | 3.01 | 2008-01-14 19:47 | 77.5 | 314.7 | 15.5 | 301 | 4.04 | 0.0075 | 77 | 81.8 | 283.8 | 1155 | 77.5 |  |  | 0.42
95.5 | 314.7 | 155 | 3.49 | 2008-01-14 19:48 | 78.2 | 314.7 | 15.5 | 349 | 3.97 | 0.0088 | 76.7 | 81.5 | 290.2 | 1362 | 78.2 |  |  | 0.42
96 | 313.4 | 158 | 4.14 | 2008-01-14 19:48 | 77.6 | 313.4 | 15.8 | 414 | 3.82 | 0.0109 | 76 | 80.7 | 306.2 | 1682 | 77.6 |  |  | 0.42
96.5 | 313.8 | 157 | 4.71 | 2008-01-14 19:49 | 78.6 | 313.8 | 15.7 | 471 | 3.85 | 0.0122 | 76.1 | 80.8 | 302.7 | 1897 | 78.6 |  |  | 0.42
97 | 315 | 158 | 4.88 | 2008-01-14 19:49 | 79.1 | 315 | 15.8 | 488 | 3.77 | 0.0129 | 75.7 | 80.4 | 310.9 | 2005 | 79.1 |  |  | 0.42
97.5 | 313.4 | 159 | 5.51 | 2008-01-14 19:50 | 78.3 | 313.4 | 15.9 | 551 | 3.71 | 0.0149 | 75.4 | 80 | 317.8 | 2302 | 78.3 |  |  | 0.42
98 | 316.6 | 158 | 5.46 | 2008-01-14 19:50 | 78.8 | 316.6 | 15.8 | 546 | 3.77 | 0.0145 | 75.5 | 80.2 | 310.8 | 2243 | 78.8 |  |  | 0.42
98.5 | 318.4 | 159 | 6.21 | 2008-01-14 19:51 | 72.8 | 318.4 | 15.9 | 621 | 3.69 | 0.0168 | 74.4 | 79 | 320.5 | 2611 | 72.8 |  |  | 0.42
99 | 315.8 | 162 | 6.26 | 2008-01-14 19:51 | 74 | 315.8 | 16.2 | 626 | 3.46 | 0.0181 | 73.4 | 78 | 348.1 | 2805 | 74 |  |  | 0.42
99.5 | 316.3 | 164 | 5.64 | 2008-01-14 19:52 | 79.3 | 316.3 | 16.4 | 564 | 3.37 | 0.0167 | 73.4 | 78 | 360 | 2595 | 79.3 |  |  | 0.43
100 | 317.6 | 165 | 6.35 | 2008-01-14 19:52 | 81.3 | 317.6 | 16.5 | 635 | 3.28 | 0.0194 | 72.8 | 77.3 | 372.9 | 3003 | 81.3 |  |  | 0.43
100.5 | 316.4 | 165 | 7.24 | 2008-01-14 19:53 | 80.4 | 316.4 | 16.5 | 724 | 3.3 | 0.0219 | 72.8 | 77.4 | 369.7 | 3401 | 80.4 |  |  | 0.43
101 | 316 | 165 | 7.5 | 2008-01-14 19:53 | 81.6 | 316 | 16.5 | 750 | 3.29 | 0.0228 | 72.9 | 77.4 | 371.6 | 3537 | 81.6 |  |  | 0.43
101.5 | 317.1 | 166 | 8.54 | 2008-01-14 19:54 | 82 | 317.1 | 16.6 | 854 | 3.15 | 0.0271 | 71.8 | 76.2 | 391.3 | 4196 | 82 |  |  | 0.44
102 | 318.2 | 167 | 8.68 | 2008-01-14 19:54 | 82.8 | 318.2 | 16.7 | 868 | 3.09 | 0.0281 | 71.3 | 75.7 | 401.5 | 4353 | 82.8 |  |  | 0.44
102.5 | 316.8 | 168 | 7.92 | 2008-01-14 19:55 | 82.8 | 316.8 | 16.8 | 792 | 3.04 | 0.026 | 71.2 | 75.6 | 409 | 4032 | 82.8 |  |  | 0.44
103 | 316.4 | 168 | 7.59 | 2008-01-14 19:55 | 83.2 | 316.4 | 16.8 | 759 | 3.07 | 0.0247 | 71.5 | 76 | 405 | 3833 | 83.2 |  |  | 0.44
103.5 | 314.7 | 169 | 8.03 | 2008-01-14 19:56 | 82 | 314.7 | 16.9 | 803 | 2.96 | 0.0272 | 70.7 | 75 | 424.2 | 4209 | 82 |  |  | 0.44
104 | 316.1 | 170 | 8.63 | 2008-01-14 19:56 | 80.2 | 316.1 | 17 | 863 | 2.9 | 0.0297 | 69.9 | 74.2 | 433.6 | 4605 | 80.2 |  |  | 0.44
104.5 | 332.3 | 181 | 8.21 | 2008-01-14 19:57 | 83.3 | 332.3 | 18.1 | 821 | 2.09 | 0.0393 | 59.3 | 62.9 | 641.6 | 6088 | 83.3 |  |  | 0.43
105 | 313.9 | 180 | 6.98 | 2008-01-14 19:57 | 75.2 | 313.9 | 18 | 698 | 2.18 | 0.0321 | 62.1 | 66 | 611.9 | 4969 | 75.2 |  |  | 0.43
105.5 | 311.3 | 172 | 6.44 | 2008-01-14 19:58 | 77.3 | 311.3 | 17.2 | 644 | 2.75 | 0.0235 | 69.1 | 73.4 | 464.6 | 3636 | 77.3 |  |  | 0.44
106 | 309.2 | 170 | 6.22 | 2008-01-14 19:58 | 72.8 | 309.2 | 17 | 622 | 2.9 | 0.0215 | 70.1 | 74.5 | 435.2 | 3329 | 72.8 |  |  | 0.43
106.5 | 307.7 | 169 | 6.06 | 2008-01-14 19:59 | 73.1 | 307.7 | 16.9 | 606 | 2.97 | 0.0204 | 70.9 | 75.3 | 421.4 | 3159 | 73.1 |  |  | 0.42
107 | 307.3 | 168 | 5.52 | 2008-01-14 19:59 | 72.3 | 307.3 | 16.8 | 552 | 3.03 | 0.0182 | 71.4 | 75.8 | 411.4 | 2823 | 72.3 |  |  | 0.43
107.5 | 308.4 | 167 | 5.56 | 2008-01-14 20:00 | 72 | 308.4 | 16.7 | 556 | 3.13 | 0.0178 | 72 | 76.4 | 395.5 | 2755 | 72 |  |  | 0.43
108 | 311.6 | 168 | 5.75 | 2008-01-14 20:00 | 74.3 | 311.6 | 16.8 | 575 | 3.06 | 0.0188 | 71.4 | 75.8 | 406.3 | 2911 | 74.3 |  |  | 0.36
108.5 | 309.4 | 168 | 5.87 | 2008-01-14 20:01 | 74 | 309.4 | 16.8 | 587 | 3.06 | 0.0192 | 71.6 | 76 | 405.8 | 2969 | 74 |  |  | 0.36
109 | 311.3 | 168 | 5.85 | 2008-01-14 20:01 | 72.7 | 311.3 | 16.8 | 585 | 3.02 | 0.0194 | 71 | 75.3 | 412.9 | 3001 | 72.7 |  |  | 0.37
109.5 | 312.7 | 167 | 6.62 | 2008-01-14 20:02 | 71.4 | 312.7 | 16.7 | 662 | 3.09 | 0.0214 | 71.1 | 75.5 | 401.5 | 3320 | 71.4 |  |  | 0.37
110 | 308.2 | 168 | 8.12 | 2008-01-14 20:02 | 76.8 | 308.2 | 16.8 | 812 | 3.07 | 0.0264 | 71.6 | 76 | 404.2 | 4094 | 76.8 |  |  | 0.37
110.5 | 302.6 | 174 | 6.42 | 2008-01-14 20:03 | 75.5 | 302.6 | 17.4 | 642 | 2.58 | 0.0249 | 68.3 | 72.5 | 501 | 3858 | 75.5 |  |  | 0.38
111 | 300.8 | 175 | 6.67 | 2008-01-14 20:03 | 71.9 | 300.8 | 17.5 | 667 | 2.53 | 0.0264 | 67.6 | 71.7 | 512.8 | 4087 | 71.9 |  |  | 0.38
111.5 | 296.2 | 178 | 7.39 | 2008-01-14 20:04 | 71.9 | 296.2 | 17.8 | 739 | 2.31 | 0.032 | 65.5 | 69.5 | 571.8 | 4965 | 71.9 |  |  | 0.38
112 | 296.1 | 178 | 9.08 | 2008-01-14 20:04 | 77.6 | 296.1 | 17.8 | 908 | 2.34 | 0.0389 | 66.2 | 70.3 | 563.7 | 6026 | 77.6 |  |  | 0.38
112.5 | 295 | 178 | 10.69 | 2008-01-14 20:05 | 71.8 | 295 | 17.8 | 1069 | 2.3 | 0.0465 | 64.8 | 68.8 | 574.1 | 7206 | 71.8 |  |  | 0.38
113 | 294.4 | 178 | 10.47 | 2008-01-14 20:05 | 74.5 | 294.4 | 17.8 | 1047 | 2.28 | 0.046 | 65 | 69 | 581.1 | 7131 | 74.5 |  |  | 0.38
113.5 | 296.7 | 177 | 13.11 | 2008-01-14 20:06 | 72.5 | 296.7 | 17.7 | 1311 | 2.39 | 0.0548 | 65.3 | 69.3 | 548.4 | 8500 | 72.5 |  |  | 0.38
114 | 300.4 | 176 | 12.9 | 2008-01-14 20:06 | 72.7 | 300.4 | 17.6 | 1290 | 2.47 | 0.0522 | 65.9 | 69.9 | 527.3 | 8092 | 72.7 |  |  | 0.39
114.5 | 301.9 | 175 | 12.31 | 2008-01-14 20:07 | 72.5 | 301.9 | 17.5 | 1231 | 2.49 | 0.0494 | 66 | 70.1 | 521.5 | 7651 | 72.5 |  |  | 0.39
115 | 304.7 | 175 | 12.92 | 2008-01-14 20:07 | 73 | 304.7 | 17.5 | 1292 | 2.49 | 0.0518 | 65.7 | 69.7 | 521.3 | 8027 | 73 |  |  | 0.39
115.5 | 288.7 | 178 | 11.85 | 2008-01-14 20:08 | 76.4 | 288.7 | 17.8 | 1185 | 2.32 | 0.051 | 66.2 | 70.3 | 566.7 | 7900 | 76.4 |  |  | 0.39
116 | 277.7 | 186 | 7.38 | 2008-01-14 20:08 | 74.2 | 277.7 | 18.6 | 738 | 1.74 | 0.0425 | 59.7 | 63.4 | 793.1 | 6591 | 74.2 |  |  | 0.4
116.5 | 270 | 188 | 8.66 | 2008-01-14 20:09 | 74 | 270 | 18.8 | 866 | 1.57 | 0.0552 | 57 | 60.5 | 888.6 | 8561 | 74 |  |  | 0.4
117 | 268.2 | 188 | 10.78 | 2008-01-14 20:09 | 74.2 | 268.2 | 18.8 | 1078 | 1.53 | 0.0704 | 55.9 | 59.3 | 912.4 | 10914 | 74.2 |  |  | 0.4
117.5 | 265.4 | 189 | 12.9 | 2008-01-14 20:10 | 72.4 | 265.4 | 18.9 | 1290 | 1.51 | 0.0852 | 55 | 58.4 | 923.1 | 13198 | 72.4 |  |  | 0.41
118 | 263.3 | 189 | 14.66 | 2008-01-14 20:10 | 74.2 | 263.3 | 18.9 | 1466 | 1.49 | 0.0981 | 54.7 | 58.1 | 937.3 | 15206 | 74.2 |  |  | 0.42
118.5 | 261.7 | 188 | 15.72 | 2008-01-14 20:11 | 78.2 | 261.7 | 18.8 | 1572 | 1.52 | 0.1032 | 56.1 | 59.6 | 918 | 16003 | 78.2 |  |  | 0.42
119 | 261.3 | 189 | 15.99 | 2008-01-14 20:11 | 73 | 261.3 | 18.9 | 1599 | 1.45 | 0.1103 | 53.3 | 56.5 | 969 | 17093 | 73 |  |  | 0.42
119.5 | 258.4 | 191 | 15.19 | 2008-01-14 20:12 | 74.6 | 258.4 | 19.1 | 1519 | 1.36 | 0.1117 | 51.8 | 55 | 1039.9 | 17316 | 74.6 |  |  | 0.43
120 | [17 empty] | 0
120.5 | [17 empty] | 0
121 | [17 empty] | 0
121.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
122 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
122.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
123 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
123.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
124 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
124.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
125 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
125.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
126 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
126.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
127 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
127.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
128 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
128.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
140 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0