## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 62.6 | 209 | 0 | 2008-01-23 18:29 | 54 | 62.6 | 20.9 | 0 | [6 empty] | 54 |  |  | 0.61
0.5 | 62.5 | 209 | 0 | 2008-01-23 18:29 | 54.1 | 62.5 | 20.9 | 0 | [6 empty] | 54.1 |  |  | 0.65
1 | 62.6 | 209 | 0.04 | 2008-01-23 18:30 | 54.1 | 62.6 | 20.9 | 4 | [6 empty] | 54.1 |  |  | 0.65
1.5 | 64.2 | 207 | 1.22 | 2008-01-23 18:30 | 54.5 | 64.2 | 20.7 | 122 | [6 empty] | 54.5 |  |  | 0.65
2 | 65.7 | 203 | 7.39 | 2008-01-23 18:31 | 54.7 | 65.7 | 20.3 | 739 | [6 empty] | 54.7 |  |  | 0.65
2.5 | 68.9 | 196 | 17.25 | 2008-01-23 18:31 | 54.9 | 68.9 | 19.6 | 1725 | 0.95 | 0.1821 | 81.6 | 86.6 | 1536 | 28221 | 54.9 |  |  | 0.65
3 | 72.2 | 193 | 13.64 | 2008-01-23 18:32 | 54.8 | 72.2 | 19.3 | 1364 | 1.16 | 0.1179 | 84 | 89.2 | 1239.7 | 18273 | 54.8 |  |  | 0.65
3.5 | 75.3 | 191 | 21.48 | 2008-01-23 18:32 | 55.1 | 75.3 | 19.1 | 2148 | 1.31 | 0.1644 | 82 | 87.1 | 1086.6 | 25489 | 55.1 |  |  | 0.65
4 | 78.9 | 187 | 33.81 | 2008-01-23 18:33 | 55.1 | 78.9 | 18.7 | 3381 | 1.61 | 0.2095 | 80.5 | 85.5 | 860.6 | 32479 | 55.1 |  |  | 0.65
4.5 | 84.7 | 182 | 42.17 | 2008-01-23 18:33 | 55.3 | 84.7 | 18.2 | 4217 | 1.98 | 0.213 | 80.3 | 85.3 | 683 | 33021 | 55.3 |  |  | 0.65
5 | 94.8 | 174 | 36.7 | 2008-01-23 18:34 | 55.3 | 94.8 | 17.4 | 3670 | 2.6 | 0.141 | 83 | 88.1 | 495.3 | 21848 | 55.3 |  |  | 0.65
5.5 | 101.6 | 157 | 38.83 | 2008-01-23 18:34 | 55.2 | 101.6 | 15.7 | 3883 | 3.86 | 0.1005 | 85.5 | 90.8 | 301.3 | 15581 | 55.2 |  |  | 0.65
6 | 107.9 | 142 | 58.41 | 2008-01-23 18:35 | 55.1 | 107.9 | 14.2 | 5841 | 4.96 | 0.1177 | 85.1 | 90.4 | 212.5 | 18250 | 55.1 |  |  | 0.64
6.5 | 118.7 | 130 | 57.67 | 2008-01-23 18:35 | 55.6 | 118.7 | 13 | 5767 | 5.87 | 0.0983 | 85.9 | 91.2 | 164.1 | 15231 | 55.6 |  |  | 0.64
7 | 129.2 | 109 | 43.05 | 2008-01-23 18:36 | 55.8 | 129.2 | 10.9 | 4305 | 7.42 | 0.0581 | 87.9 | 93.4 | 109 | 8998 | 55.8 |  |  | 0.64
7.5 | 141 | 99 | 49.76 | 2008-01-23 18:36 | 56 | 141 | 9.9 | 4976 | 8.14 | 0.0612 | 87.6 | 93 | 90.5 | 9481 | 56 |  |  | 0.63
8 | 153.8 | 95 | 88.42 | 2008-01-23 18:37 | 56.1 | 153.8 | 9.5 | 8842 | 8.48 | 0.1043 | 85.3 | 90.6 | 82.9 | 16168 | 56.1 |  |  | 0.63
8.5 | 163.3 | 84 | 160 | 2008-01-23 18:37 | 56.3 | 163.3 | 8.4 | 16000 | 9.26 | 0.1728 | 82.5 | 87.6 | 67.4 | 26785 | 56.3 |  |  | 0.64
9 | 168.4 | 82 | 115 | 2008-01-23 18:38 | 56.4 | 168.4 | 8.2 | 11500 | 9.42 | 0.1221 | 84.4 | 89.6 | 64.6 | 18924 | 56.4 |  |  | 0.64
9.5 | 179.3 | 75 | 100 | 2008-01-23 18:38 | 56.6 | 179.3 | 7.5 | 10000 | 9.96 | 0.1004 | 85.2 | 90.5 | 55.6 | 15560 | 56.6 |  |  | 0.64
10 | 184.8 | 77 | 100 | 2008-01-23 18:39 | 56.7 | 184.8 | 7.7 | 10000 | 9.8 | 0.102 | 84.9 | 90.2 | 58.1 | 15811 | 56.7 |  |  | 0.64
10.5 | 189.4 | 73 | 100 | 2008-01-23 18:39 | 57.1 | 189.4 | 7.3 | 10000 | 10.05 | 0.0995 | 85 | 90.2 | 54.2 | 15424 | 57.1 |  |  | 0.64
11 | 192.7 | 78 | 100 | 2008-01-23 18:40 | 57.2 | 192.7 | 7.8 | 10000 | 9.74 | 0.1026 | 84.6 | 89.9 | 59.1 | 15908 | 57.2 |  |  | 0.63
11.5 | 195.5 | 76 | 100 | 2008-01-23 18:40 | 57.3 | 195.5 | 7.6 | 10000 | 9.85 | 0.1015 | 84.7 | 89.9 | 57.3 | 15732 | 57.3 |  |  | 0.63
12 | 197.9 | 75 | 100 | 2008-01-23 18:41 | 57.5 | 197.9 | 7.5 | 10000 | 9.93 | 0.1007 | 84.7 | 89.9 | 56 | 15602 | 57.5 |  |  | 0.63
12.5 | 199.9 | 79 | 100 | 2008-01-23 18:41 | 57.8 | 199.9 | 7.9 | 10000 | 9.63 | 0.1039 | 84.3 | 89.6 | 61 | 16103 | 57.8 |  |  | 0.63
13 | 202 | 79 | 100 | 2008-01-23 18:42 | 58 | 202 | 7.9 | 10000 | 9.67 | 0.1034 | 84.3 | 89.5 | 60.3 | 16034 | 58 |  |  | 0.62
13.5 | 197.4 | 73 | 100 | 2008-01-23 18:42 | 57.8 | 197.4 | 7.3 | 10000 | 10.11 | 0.0989 | 84.8 | 90.1 | 53.3 | 15331 | 57.8 |  |  | 0.62
14 | 178.5 | 74 | 100 | 2008-01-23 18:43 | 58.2 | 178.5 | 7.4 | 10000 | 10.01 | 0.0999 | 85.3 | 90.6 | 54.8 | 15477 | 58.2 |  |  | 0.6
14.5 | 165.3 | 80 | 100 | 2008-01-23 18:43 | 58.5 | 165.3 | 8 | 10000 | 9.54 | 0.1049 | 85.4 | 90.6 | 62.6 | 16255 | 58.5 |  |  | 0.59
15 | 155.9 | 81 | 72.69 | 2008-01-23 18:44 | 58.6 | 155.9 | 8.1 | 7269 | 9.51 | 0.0764 | 86.9 | 92.3 | 63 | 11848 | 58.6 |  |  | 0.55
15.5 | 154 | 79 | 70.8 | 2008-01-23 18:44 | 58.9 | 154 | 7.9 | 7080 | 9.66 | 0.0733 | 87.2 | 92.6 | 60.5 | 11362 | 58.9 |  |  | 0.5
16 | 131.5 | 77 | 74.01 | 2008-01-23 18:45 | 59 | 131.5 | 7.7 | 7401 | 9.82 | 0.0753 | 87.8 | 93.2 | 57.8 | 11677 | 59 |  |  | 0.43
16.5 | 127.3 | 73 | 80.01 | 2008-01-23 18:45 | 59.2 | 127.3 | 7.3 | 8001 | 10.1 | 0.0792 | 87.8 | 93.2 | 53.4 | 12276 | 59.2 |  |  | 0.24
17 | 135.6 | 74 | 82.66 | 2008-01-23 18:46 | 59.3 | 135.6 | 7.4 | 8266 | 10.04 | 0.0824 | 87.4 | 92.8 | 54.4 | 12766 | 59.3 |  |  | 0.11
17.5 | 205.5 | 112 | 66.18 | 2008-01-23 18:46 | 59.3 | 205.5 | 11.2 | 6618 | 7.2 | 0.092 | 83.4 | 88.5 | 115.4 | 14254 | 59.3 |  |  | 0.07
18 | 130 | 78 | 77.01 | 2008-01-23 18:47 | 59.3 | 130 | 7.8 | 7701 | 9.71 | 0.0793 | 87.6 | 93.1 | 59.7 | 12295 | 59.3 |  |  | 0.06
18.5 | 215.6 | 70 | 85.41 | 2008-01-23 18:47 | 59.4 | 215.6 | 7 | 8541 | 10.3 | 0.0829 | 85.1 | 90.4 | 50.4 | 12850 | 59.4 |  |  | 0.06
19 | 60.7 | 79 | 88.57 | 2008-01-23 18:48 | 59.5 | 60.7 | 7.9 | 8857 | 9.62 | 0.0921 | 89.2 | 94.7 | 61.2 | 14276 | 59.5 |  |  | 0.05
19.5 | 149 | 105 | 77.84 | 2008-01-23 18:48 | 59.5 | 149 | 10.5 | 7784 | 7.71 | 0.1009 | 85.5 | 90.8 | 101 | 15647 | 59.5 |  |  | 0.06
20 | 74.6 | 101 | 62.54 | 2008-01-23 18:49 | 59.7 | 74.6 | 10.1 | 6254 | 8 | 0.0781 | 89.3 | 94.8 | 93.7 | 12112 | 59.7 |  |  | 0.05
20.5 | 134.3 | 77 | 84.09 | 2008-01-23 18:49 | 60 | 134.3 | 7.7 | 8409 | 9.81 | 0.0857 | 87.3 | 92.7 | 58 | 13282 | 60 |  |  | 0.46
21 | 251.5 | 90 | 48.18 | 2008-01-23 18:50 | 59.8 | 251.5 | 9 | 4818 | 8.85 | 0.0544 | 84.6 | 89.9 | 75.1 | 8434 | 59.8 |  |  | 0.6
21.5 | 262.3 | 82 | 58.68 | 2008-01-23 18:50 | 59.6 | 262.3 | 8.2 | 5868 | 9.44 | 0.0621 | 84.3 | 89.5 | 64.1 | 9630 | 59.6 |  |  | 0.57
22 | 261.1 | 82 | 56.22 | 2008-01-23 18:51 | 58.4 | 261.1 | 8.2 | 5622 | 9.41 | 0.0598 | 84.4 | 89.6 | 64.8 | 9263 | 58.4 |  |  | 0.55
22.5 | 270.3 | 85 | 59.83 | 2008-01-23 18:51 | 59.1 | 270.3 | 8.5 | 5983 | 9.19 | 0.0651 | 83.7 | 88.9 | 68.6 | 10088 | 59.1 |  |  | 0.52
23 | 275.9 | 87 | 50.37 | 2008-01-23 18:52 | 59.2 | 275.9 | 8.7 | 5037 | 9.02 | 0.0558 | 83.8 | 89 | 71.8 | 8655 | 59.2 |  |  | 0.51
23.5 | 274.6 | 89 | 41.81 | 2008-01-23 18:52 | 59.2 | 274.6 | 8.9 | 4181 | 8.93 | 0.0468 | 84.3 | 89.5 | 73.5 | 7253 | 59.2 |  |  | 0.48
24 | 281 | 88 | 39.84 | 2008-01-23 18:53 | 59.3 | 281 | 8.8 | 3984 | 8.98 | 0.0444 | 84.2 | 89.4 | 72.6 | 6877 | 59.3 |  |  | 0.47
24.5 | 286 | 89 | 40.17 | 2008-01-23 18:53 | 59.1 | 286 | 8.9 | 4017 | 8.9 | 0.0451 | 83.9 | 89.1 | 74.1 | 6995 | 59.1 |  |  | 0.44
25 | 290.5 | 92 | 37.58 | 2008-01-23 18:54 | 59.7 | 290.5 | 9.2 | 3758 | 8.71 | 0.0431 | 83.8 | 88.9 | 77.9 | 6686 | 59.7 |  |  | 0.42
25.5 | 286.6 | 92 | 31.64 | 2008-01-23 18:54 | 60.3 | 286.6 | 9.2 | 3164 | 8.65 | 0.0366 | 84.2 | 89.4 | 79.1 | 5667 | 60.3 |  |  | 0.4
26 | 294 | 91 | 31.06 | 2008-01-23 18:55 | 60.9 | 294 | 9.1 | 3106 | 8.74 | 0.0356 | 84.1 | 89.3 | 77.4 | 5511 | 60.9 |  |  | 0.38
26.5 | 292.4 | 90 | 19.58 | 2008-01-23 18:55 | 60.6 | 292.4 | 9 | 1958 | 8.79 | 0.0223 | 84.8 | 90.1 | 76.3 | 3452 | 60.6 |  |  | 0.36
27 | 298.9 | 94 | 12.79 | 2008-01-23 18:56 | 60.3 | 298.9 | 9.4 | 1279 | 8.56 | 0.0149 | 84.8 | 90 | 81.1 | 2316 | 60.3 |  |  | 0.35
27.5 | 301.5 | 95 | 14.14 | 2008-01-23 18:56 | 60.2 | 301.5 | 9.5 | 1414 | 8.44 | 0.0168 | 84.5 | 89.7 | 83.7 | 2597 | 60.2 |  |  | 0.33
28 | 298.9 | 97 | 9.38 | 2008-01-23 18:57 | 59.8 | 298.9 | 9.7 | 938 | 8.32 | 0.0113 | 84.7 | 90 | 86.4 | 1748 | 59.8 |  |  | 0.32
28.5 | 280.9 | 101 | 5.66 | 2008-01-23 18:57 | 59.6 | 280.9 | 10.1 | 566 | 8.03 | 0.007 | 85.3 | 90.6 | 93 | 1092 | 59.6 |  |  | 0.3
29 | 267.6 | 102 | 16.3 | 2008-01-23 18:58 | 59.8 | 267.6 | 10.2 | 1630 | 7.92 | 0.0206 | 85 | 90.3 | 95.7 | 3190 | 59.8 |  |  | 0.29
29.5 | 258.4 | 111 | 6.42 | 2008-01-23 18:58 | 60 | 258.4 | 11.1 | 642 | 7.26 | 0.0088 | 85.4 | 90.6 | 113.4 | 1370 | 60 |  |  | 0.28
30 | 259 | 118 | 3.05 | 2008-01-23 18:59 | 59.8 | 259 | 11.8 | 305 | 6.77 | 0.0045 | 85 | 90.3 | 129 | 698 | 59.8 |  |  | 0.27
30.5 | 255 | 124 | 2.3 | 2008-01-23 18:59 | 59.2 | 255 | 12.4 | 230 | 6.3 | 0.0037 | 84.6 | 89.9 | 146.2 | 566 | 59.2 |  |  | 0.26
31 | 247.2 | 126 | 2.06 | 2008-01-23 19:00 | 59.4 | 247.2 | 12.6 | 206 | 6.14 | 0.0034 | 84.8 | 90.1 | 152.5 | 520 | 59.4 |  |  | 0.25
31.5 | 252 | 127 | 1.45 | 2008-01-23 19:00 | 59 | 252 | 12.7 | 145 | 6.07 | 0.0024 | 84.5 | 89.8 | 155.4 | 370 | 59 |  |  | 0.25
32 | 252.3 | 128 | 1.56 | 2008-01-23 19:01 | 59 | 252.3 | 12.8 | 156 | 5.97 | 0.0026 | 84.3 | 89.6 | 159.5 | 405 | 59 |  |  | 0.24
32.5 | 267.8 | 129 | 1.82 | 2008-01-23 19:01 | 59.5 | 267.8 | 12.9 | 182 | 5.95 | 0.0031 | 83.6 | 88.8 | 160.6 | 474 | 59.5 |  |  | 0.23
33 | 268.9 | 128 | 2.05 | 2008-01-23 19:02 | 59.6 | 268.9 | 12.8 | 205 | 6.01 | 0.0034 | 83.6 | 88.8 | 157.9 | 529 | 59.6 |  |  | 0.23
33.5 | 276.8 | 130 | 2 | 2008-01-23 19:02 | 59.7 | 276.8 | 13 | 200 | 5.86 | 0.0034 | 83 | 88.1 | 164.3 | 529 | 59.7 |  |  | 0.22
34 | 279.3 | 128 | 2.09 | 2008-01-23 19:03 | 59.7 | 279.3 | 12.8 | 209 | 5.99 | 0.0035 | 83.1 | 88.2 | 158.9 | 541 | 59.7 |  |  | 0.22
34.5 | 278 | 125 | 2.07 | 2008-01-23 19:03 | 59.7 | 278 | 12.5 | 207 | 6.25 | 0.0033 | 83.6 | 88.7 | 147.9 | 513 | 59.7 |  |  | 0.21
35 | 277.4 | 125 | 2.09 | 2008-01-23 19:04 | 59.6 | 277.4 | 12.5 | 209 | 6.23 | 0.0034 | 83.6 | 88.7 | 148.7 | 520 | 59.6 |  |  | 0.21
35.5 | 278.2 | 125 | 1.88 | 2008-01-23 19:04 | 59.9 | 278.2 | 12.5 | 188 | 6.2 | 0.003 | 83.5 | 88.7 | 150 | 470 | 59.9 |  |  | 0.2
36 | 278 | 125 | 1.76 | 2008-01-23 19:05 | 60.6 | 278 | 12.5 | 176 | 6.21 | 0.0028 | 83.6 | 88.7 | 149.7 | 439 | 60.6 |  |  | 0.2
36.5 | 268.8 | 126 | 1.83 | 2008-01-23 19:05 | 61.2 | 268.8 | 12.6 | 183 | 6.19 | 0.003 | 84 | 89.2 | 150.5 | 458 | 61.2 |  |  | 0.19
37 | 269 | 121 | 1.83 | 2008-01-23 19:06 | 61.8 | 269 | 12.1 | 183 | 6.54 | 0.0028 | 84.5 | 89.7 | 137 | 434 | 61.8 |  |  | 0.18
37.5 | 266.9 | 120 | 1.45 | 2008-01-23 19:06 | 62.6 | 266.9 | 12 | 145 | 6.62 | 0.0022 | 84.7 | 90 | 134.2 | 340 | 62.6 |  |  | 0.17
38 | 265.3 | 121 | 1.37 | 2008-01-23 19:07 | 63.2 | 265.3 | 12.1 | 137 | 6.56 | 0.0021 | 84.8 | 90 | 136.3 | 324 | 63.2 |  |  | 0.16
38.5 | 265.2 | 120 | 1.45 | 2008-01-23 19:07 | 63.8 | 265.2 | 12 | 145 | 6.59 | 0.0022 | 84.8 | 90.1 | 135.3 | 341 | 63.8 |  |  | 0.16
39 | 264 | 120 | 1.63 | 2008-01-23 19:08 | 64.3 | 264 | 12 | 163 | 6.62 | 0.0025 | 84.9 | 90.2 | 134 | 381 | 64.3 |  |  | 0.15
39.5 | 265 | 120 | 1.72 | 2008-01-23 19:08 | 64.7 | 265 | 12 | 172 | 6.6 | 0.0026 | 84.9 | 90.2 | 134.9 | 404 | 64.7 |  |  | 0.13
40 | 266 | 119 | 1.84 | 2008-01-23 19:09 | 64.9 | 266 | 11.9 | 184 | 6.65 | 0.0028 | 84.9 | 90.2 | 133.1 | 429 | 64.9 |  |  | 0.13
40.5 | 265.5 | 118 | 1.98 | 2008-01-23 19:09 | 65.2 | 265.5 | 11.8 | 198 | 6.76 | 0.0029 | 85.1 | 90.3 | 129.3 | 454 | 65.2 |  |  | 0.12
41 | 264.8 | 118 | 1.95 | 2008-01-23 19:10 | 65.3 | 264.8 | 11.8 | 195 | 6.73 | 0.0029 | 85.1 | 90.3 | 130.3 | 449 | 65.3 |  |  | 0.12
41.5 | 268.6 | 119 | 1.99 | 2008-01-23 19:10 | 65.5 | 268.6 | 11.9 | 199 | 6.68 | 0.003 | 84.8 | 90.1 | 132.1 | 462 | 65.5 |  |  | 0.1
42 | 268.5 | 119 | 1.92 | 2008-01-23 19:11 | 65.8 | 268.5 | 11.9 | 192 | 6.67 | 0.0029 | 84.8 | 90.1 | 132.5 | 446 | 65.8 |  |  | 0.1
42.5 | 269.2 | 120 | 1.85 | 2008-01-23 19:11 | 65.8 | 269.2 | 12 | 185 | 6.63 | 0.0028 | 84.8 | 90 | 133.8 | 433 | 65.8 |  |  | 0.09
43 | 265.7 | 121 | 1.75 | 2008-01-23 19:12 | 65.8 | 265.7 | 12.1 | 175 | 6.56 | 0.0027 | 84.8 | 90.1 | 136.4 | 414 | 65.8 |  |  | 0.08
43.5 | 268.8 | 122 | 1.7 | 2008-01-23 19:12 | 66 | 268.8 | 12.2 | 170 | 6.46 | 0.0026 | 84.6 | 89.8 | 140.1 | 408 | 66 |  |  | 0.08
44 | 270 | 123 | 1.74 | 2008-01-23 19:13 | 66.2 | 270 | 12.3 | 174 | 6.41 | 0.0027 | 84.5 | 89.7 | 141.8 | 421 | 66.2 |  |  | 0.08
44.5 | 271.5 | 123 | 1.7 | 2008-01-23 19:13 | 66.3 | 271.5 | 12.3 | 170 | 6.39 | 0.0027 | 84.4 | 89.6 | 142.6 | 412 | 66.3 |  |  | 0.07
45 | 269 | 123 | 1.54 | 2008-01-23 19:14 | 66.5 | 269 | 12.3 | 154 | 6.34 | 0.0024 | 84.5 | 89.7 | 144.4 | 376 | 66.5 |  |  | 0.07
45.5 | 271 | 125 | 1.48 | 2008-01-23 19:14 | 66.6 | 271 | 12.5 | 148 | 6.26 | 0.0024 | 84.3 | 89.5 | 147.7 | 367 | 66.6 |  |  | 0.07
46 | 267.3 | 125 | 1.53 | 2008-01-23 19:15 | 66.7 | 267.3 | 12.5 | 153 | 6.2 | 0.0025 | 84.4 | 89.6 | 150.1 | 383 | 66.7 |  |  | 0.07
46.5 | 272.1 | 126 | 1.58 | 2008-01-23 19:15 | 67 | 272.1 | 12.6 | 158 | 6.14 | 0.0026 | 84.1 | 89.3 | 152.4 | 399 | 67 |  |  | 0.07
47 | 267.1 | 127 | 1.59 | 2008-01-23 19:16 | 67.1 | 267.1 | 12.7 | 159 | 6.05 | 0.0026 | 84.2 | 89.4 | 156.1 | 407 | 67.1 |  |  | 0.07
47.5 | 267.6 | 128 | 1.66 | 2008-01-23 19:16 | 67.3 | 267.6 | 12.8 | 166 | 5.97 | 0.0028 | 84 | 89.2 | 159.6 | 431 | 67.3 |  |  | 0.06
48 | 268.9 | 129 | 1.68 | 2008-01-23 19:17 | 67.5 | 268.9 | 12.9 | 168 | 5.96 | 0.0028 | 84 | 89.2 | 160 | 437 | 67.5 |  |  | 0.06
48.5 | 268.3 | 131 | 1.65 | 2008-01-23 19:17 | 67.7 | 268.3 | 13.1 | 165 | 5.81 | 0.0028 | 83.8 | 89 | 166.7 | 440 | 67.7 |  |  | 0.06
49 | 279.9 | 132 | 1.57 | 2008-01-23 19:18 | 66.5 | 279.9 | 13.2 | 157 | 5.68 | 0.0028 | 82.9 | 88.1 | 172.8 | 428 | 66.5 |  |  | 0.06
49.5 | 282.7 | 136 | 1.91 | 2008-01-23 19:18 | 62.9 | 282.7 | 13.6 | 191 | 5.43 | 0.0035 | 82.1 | 87.2 | 185.5 | 545 | 62.9 |  |  | 0.06
50 | 284.2 | 137 | 1.95 | 2008-01-23 19:19 | 59.3 | 284.2 | 13.7 | 195 | 5.32 | 0.0037 | 81.6 | 86.6 | 191.2 | 568 | 59.3 |  |  | 0.06
50.5 | 260.8 | 139 | 1.88 | 2008-01-23 19:19 | 61.7 | 260.8 | 13.9 | 188 | 5.18 | 0.0036 | 82.7 | 87.8 | 199.1 | 562 | 61.7 |  |  | 0.07
51 | 255 | 139 | 1.79 | 2008-01-23 19:20 | 62 | 255 | 13.9 | 179 | 5.16 | 0.0035 | 83 | 88.1 | 200.3 | 538 | 62 |  |  | 0.06
51.5 | 256.7 | 139 | 1.79 | 2008-01-23 19:20 | 62.5 | 256.7 | 13.9 | 179 | 5.2 | 0.0034 | 83 | 88.1 | 198.2 | 534 | 62.5 |  |  | 0.06
52 | 254.6 | 139 | 1.78 | 2008-01-23 19:21 | 61.6 | 254.6 | 13.9 | 178 | 5.21 | 0.0034 | 83.1 | 88.2 | 197.6 | 530 | 61.6 |  |  | 0.06
52.5 | 256.4 | 138 | 1.76 | 2008-01-23 19:21 | 63 | 256.4 | 13.8 | 176 | 5.25 | 0.0034 | 83.1 | 88.3 | 195.5 | 520 | 63 |  |  | 0.06
53 | 255.4 | 137 | 1.64 | 2008-01-23 19:22 | 63.3 | 255.4 | 13.7 | 164 | 5.34 | 0.0031 | 83.4 | 88.6 | 190.1 | 476 | 63.3 |  |  | 0.06
53.5 | 257.7 | 137 | 1.58 | 2008-01-23 19:22 | 63.3 | 257.7 | 13.7 | 158 | 5.32 | 0.003 | 83.2 | 88.4 | 191.3 | 460 | 63.3 |  |  | 0.06
54 | 258.3 | 137 | 1.58 | 2008-01-23 19:23 | 63.2 | 258.3 | 13.7 | 158 | 5.33 | 0.003 | 83.2 | 88.4 | 190.9 | 460 | 63.2 |  |  | 0.06
54.5 | 259.5 | 137 | 1.56 | 2008-01-23 19:23 | 62.8 | 259.5 | 13.7 | 156 | 5.36 | 0.0029 | 83.2 | 88.3 | 189.1 | 451 | 62.8 |  |  | 0.05
55 | 258.7 | 138 | 1.57 | 2008-01-23 19:24 | 63.4 | 258.7 | 13.8 | 157 | 5.25 | 0.003 | 83.1 | 88.2 | 195 | 463 | 63.4 |  |  | 0.05
55.5 | 261.6 | 138 | 1.53 | 2008-01-23 19:24 | 64.2 | 261.6 | 13.8 | 153 | 5.25 | 0.0029 | 82.9 | 88.1 | 195.2 | 452 | 64.2 |  |  | 0.05
56 | 262.2 | 137 | 1.52 | 2008-01-23 19:25 | 64.6 | 262.2 | 13.7 | 152 | 5.34 | 0.0028 | 83.1 | 88.3 | 190.4 | 441 | 64.6 |  |  | 0.05
56.5 | 260.6 | 137 | 1.48 | 2008-01-23 19:25 | 65.1 | 260.6 | 13.7 | 148 | 5.34 | 0.0028 | 83.2 | 88.4 | 190 | 429 | 65.1 |  |  | 0.05
57 | 258.1 | 137 | 1.51 | 2008-01-23 19:26 | 65.4 | 258.1 | 13.7 | 151 | 5.34 | 0.0028 | 83.4 | 88.5 | 190 | 438 | 65.4 |  |  | 0.05
57.5 | 259.6 | 138 | 1.61 | 2008-01-23 19:26 | 65.7 | 259.6 | 13.8 | 161 | 5.27 | 0.0031 | 83.2 | 88.3 | 194.4 | 474 | 65.7 |  |  | 0.04
58 | 260.1 | 138 | 1.7 | 2008-01-23 19:27 | 66 | 260.1 | 13.8 | 170 | 5.25 | 0.0032 | 83.1 | 88.3 | 195.3 | 502 | 66 |  |  | 0.04
58.5 | 261.1 | 138 | 1.76 | 2008-01-23 19:27 | 66.2 | 261.1 | 13.8 | 176 | 5.26 | 0.0033 | 83.1 | 88.2 | 194.9 | 519 | 66.2 |  |  | 0.03
59 | 260.1 | 138 | 1.85 | 2008-01-23 19:28 | 66.3 | 260.1 | 13.8 | 185 | 5.25 | 0.0035 | 83.1 | 88.3 | 195 | 546 | 66.3 |  |  | 0.04
59.5 | 261.2 | 139 | 1.8 | 2008-01-23 19:28 | 65.9 | 261.2 | 13.9 | 180 | 5.23 | 0.0034 | 83 | 88.1 | 196.6 | 534 | 65.9 |  |  | 0.04
60 | 266 | 140 | 1.93 | 2008-01-23 19:29 | 63.5 | 266 | 14 | 193 | 5.13 | 0.0038 | 82.4 | 87.5 | 201.9 | 583 | 63.5 |  |  | 0.04
60.5 | 261.6 | 140 | 1.99 | 2008-01-23 19:29 | 61.9 | 261.6 | 14 | 199 | 5.09 | 0.0039 | 82.4 | 87.6 | 204.2 | 605 | 61.9 |  |  | 0.03
61 | 261.7 | 141 | 2.07 | 2008-01-23 19:30 | 59.2 | 261.7 | 14.1 | 207 | 5.06 | 0.0041 | 82.2 | 87.3 | 206 | 633 | 59.2 |  |  | 0.04
61.5 | 269.3 | 141 | 1.88 | 2008-01-23 19:30 | 58 | 269.3 | 14.1 | 188 | 5.06 | 0.0037 | 81.7 | 86.8 | 206.1 | 575 | 58 |  |  | 0.04
62 | 261.9 | 140 | 1.89 | 2008-01-23 19:31 | 58.9 | 261.9 | 14 | 189 | 5.1 | 0.0037 | 82.3 | 87.4 | 204.1 | 575 | 58.9 |  |  | 0.04
62.5 | 266.4 | 141 | 2.12 | 2008-01-23 19:31 | 57.9 | 266.4 | 14.1 | 212 | 5.06 | 0.0042 | 81.9 | 86.9 | 206.3 | 649 | 57.9 |  |  | 0.03
63 | 264.7 | 141 | 2.26 | 2008-01-23 19:32 | 61 | 264.7 | 14.1 | 226 | 5.02 | 0.0045 | 82 | 87.1 | 208.7 | 698 | 61 |  |  | 0.03
63.5 | 261.7 | 143 | 2.19 | 2008-01-23 19:32 | 62.8 | 261.7 | 14.3 | 219 | 4.92 | 0.0044 | 82.1 | 87.2 | 214.8 | 689 | 62.8 |  |  | 0.03
64 | 264.9 | 143 | 2.36 | 2008-01-23 19:33 | 61.9 | 264.9 | 14.3 | 236 | 4.91 | 0.0048 | 81.8 | 86.9 | 215.7 | 745 | 61.9 |  |  | 0.03
64.5 | 263.5 | 142 | 2.66 | 2008-01-23 19:33 | 61.5 | 263.5 | 14.2 | 266 | 4.94 | 0.0054 | 81.9 | 87 | 213.7 | 835 | 61.5 |  |  | 0.03
65 | 262 | 137 | 3.08 | 2008-01-23 19:34 | 61.1 | 262 | 13.7 | 308 | 5.35 | 0.0058 | 82.8 | 87.9 | 189.8 | 893 | 61.1 |  |  | 0.03
65.5 | 267.1 | 136 | 2.9 | 2008-01-23 19:34 | 61.5 | 267.1 | 13.6 | 290 | 5.44 | 0.0053 | 82.7 | 87.9 | 185.1 | 827 | 61.5 |  |  | 0.02
66 | 267.5 | 135 | 2.7 | 2008-01-23 19:35 | 61.3 | 267.5 | 13.5 | 270 | 5.46 | 0.0049 | 82.8 | 87.9 | 183.7 | 766 | 61.3 |  |  | 0.02
66.5 | 262.8 | 136 | 2.63 | 2008-01-23 19:35 | 62 | 262.8 | 13.6 | 263 | 5.42 | 0.0048 | 83 | 88.1 | 185.7 | 751 | 62 |  |  | 0.02
67 | 263.2 | 158 | 2.08 | 2008-01-23 19:36 | 63.6 | 263.2 | 15.8 | 208 | 3.77 | 0.0055 | 78.7 | 83.6 | 311 | 855 | 63.6 |  |  | 0.74
67.5 | 269.7 | 140 | 2.05 | 2008-01-23 19:36 | 60.2 | 269.7 | 14 | 205 | 5.12 | 0.004 | 82 | 87 | 202.7 | 620 | 60.2 |  |  | 0.72
68 | 272.5 | 138 | 2.22 | 2008-01-23 19:37 | 58 | 272.5 | 13.8 | 222 | 5.25 | 0.0042 | 81.9 | 87 | 195.2 | 655 | 58 |  |  | 0.72
68.5 | 271.8 | 139 | 2.23 | 2008-01-23 19:37 | 59.9 | 271.8 | 13.9 | 223 | 5.22 | 0.0043 | 82 | 87.1 | 196.9 | 662 | 59.9 |  |  | 0.71
69 | 274 | 140 | 2.43 | 2008-01-23 19:38 | 60.5 | 274 | 14 | 243 | 5.13 | 0.0047 | 81.7 | 86.8 | 202.3 | 734 | 60.5 |  |  | 0.72
69.5 | 274.6 | 142 | 2.68 | 2008-01-23 19:38 | 60.8 | 274.6 | 14.2 | 268 | 4.95 | 0.0054 | 81.3 | 86.3 | 213.1 | 839 | 60.8 |  |  | 0.72
70 | 275.6 | 143 | 2.79 | 2008-01-23 19:39 | 60.6 | 275.6 | 14.3 | 279 | 4.86 | 0.0057 | 81 | 86 | 218.9 | 890 | 60.6 |  |  | 0.73
70.5 | 276.8 | 145 | 2.9 | 2008-01-23 19:39 | 61 | 276.8 | 14.5 | 290 | 4.75 | 0.0061 | 80.6 | 85.6 | 226.4 | 946 | 61 |  |  | 0.73
71 | 276.6 | 145 | 3.2 | 2008-01-23 19:40 | 61.1 | 276.6 | 14.5 | 320 | 4.72 | 0.0068 | 80.5 | 85.5 | 228.7 | 1052 | 61.1 |  |  | 0.73
71.5 | 276.7 | 146 | 3.56 | 2008-01-23 19:40 | 60.5 | 276.7 | 14.6 | 356 | 4.64 | 0.0077 | 80.2 | 85.2 | 234.3 | 1190 | 60.5 |  |  | 0.73
72 | 278.4 | 148 | 4.15 | 2008-01-23 19:41 | 59.6 | 278.4 | 14.8 | 415 | 4.55 | 0.0091 | 79.8 | 84.7 | 240.6 | 1413 | 59.6 |  |  | 0.73
72.5 | 276.2 | 149 | 4.28 | 2008-01-23 19:41 | 61.6 | 276.2 | 14.9 | 428 | 4.42 | 0.0097 | 79.6 | 84.5 | 251 | 1502 | 61.6 |  |  | 0.73
73 | 328.8 | 159 | 10.21 | 2008-01-23 19:42 | 64.7 | 328.8 | 15.9 | 1021 | 3.7 | 0.0276 | 72.5 | 76.9 | 319.4 | 4282 | 64.7 |  |  | 0.73
73.5 | 286.6 | 129 | 9.54 | 2008-01-23 19:42 | 61.7 | 286.6 | 12.9 | 954 | 5.9 | 0.0162 | 82 | 87.1 | 162.8 | 2507 | 61.7 |  |  | 0.73
74 | 282.6 | 119 | 19.32 | 2008-01-23 19:43 | 61 | 282.6 | 11.9 | 1932 | 6.64 | 0.0291 | 82.6 | 87.8 | 133.3 | 4507 | 61 |  |  | 0.73
74.5 | 286.2 | 119 | 23 | 2008-01-23 19:43 | 62.8 | 286.2 | 11.9 | 2300 | 6.69 | 0.0344 | 82.4 | 87.5 | 131.6 | 5326 | 62.8 |  |  | 0.73
75 | 280.5 | 121 | 22.44 | 2008-01-23 19:44 | 61.6 | 280.5 | 12.1 | 2244 | 6.55 | 0.0342 | 82.4 | 87.5 | 136.5 | 5308 | 61.6 |  |  | 0.73
75.5 | 280.9 | 120 | 26.05 | 2008-01-23 19:44 | 62 | 280.9 | 12 | 2605 | 6.61 | 0.0394 | 82.2 | 87.3 | 134.4 | 6105 | 62 |  |  | 0.73
76 | 279.6 | 119 | 33.57 | 2008-01-23 19:45 | 61.4 | 279.6 | 11.9 | 3357 | 6.64 | 0.0506 | 81.7 | 86.8 | 133.4 | 7836 | 61.4 |  |  | 0.73
76.5 | 285 | 122 | 39.38 | 2008-01-23 19:45 | 61.7 | 285 | 12.2 | 3938 | 6.49 | 0.0607 | 80.8 | 85.8 | 139 | 9410 | 61.7 |  |  | 0.73
77 | 289 | 120 | 38.23 | 2008-01-23 19:46 | 61.4 | 289 | 12 | 3823 | 6.58 | 0.0581 | 80.9 | 85.9 | 135.5 | 9003 | 61.4 |  |  | 0.73
77.5 | 288.8 | 123 | 31.08 | 2008-01-23 19:46 | 62.8 | 288.8 | 12.3 | 3108 | 6.4 | 0.0486 | 81.2 | 86.2 | 142.2 | 7529 | 62.8 |  |  | 0.73
78 | 286.9 | 123 | 26.45 | 2008-01-23 19:47 | 63.3 | 286.9 | 12.3 | 2645 | 6.41 | 0.0413 | 81.6 | 86.7 | 141.8 | 6396 | 63.3 |  |  | 0.73
78.5 | 290.3 | 123 | 24.86 | 2008-01-23 19:47 | 64 | 290.3 | 12.3 | 2486 | 6.36 | 0.0391 | 81.6 | 86.6 | 143.7 | 6057 | 64 |  |  | 0.73
79 | 285.7 | 122 | 31.7 | 2008-01-23 19:48 | 64.9 | 285.7 | 12.2 | 3170 | 6.44 | 0.0492 | 81.4 | 86.5 | 140.7 | 7630 | 64.9 |  |  | 0.74
79.5 | 286.6 | 123 | 29.92 | 2008-01-23 19:48 | 66.2 | 286.6 | 12.3 | 2992 | 6.36 | 0.0471 | 81.4 | 86.5 | 143.9 | 7297 | 66.2 |  |  | 0.74
80 | 286.3 | 125 | 28.74 | 2008-01-23 19:49 | 64.3 | 286.3 | 12.5 | 2874 | 6.22 | 0.0462 | 81.2 | 86.2 | 149 | 7157 | 64.3 |  |  | 0.74
80.5 | 285 | 124 | 25.58 | 2008-01-23 19:49 | 62.4 | 285 | 12.4 | 2558 | 6.31 | 0.0405 | 81.6 | 86.6 | 145.7 | 6285 | 62.4 |  |  | 0.74
81 | 291.2 | 122 | 22.8 | 2008-01-23 19:50 | 61.5 | 291.2 | 12.2 | 2280 | 6.47 | 0.0353 | 81.7 | 86.8 | 139.7 | 5466 | 61.5 |  |  | 0.74
81.5 | 289.5 | 124 | 28.7 | 2008-01-23 19:50 | 60.9 | 289.5 | 12.4 | 2870 | 6.32 | 0.0454 | 81.1 | 86.1 | 145.4 | 7043 | 60.9 |  |  | 0.74
82 | 289.2 | 125 | 24.76 | 2008-01-23 19:51 | 62 | 289.2 | 12.5 | 2476 | 6.24 | 0.0397 | 81.3 | 86.3 | 148.2 | 6146 | 62 |  |  | 0.74
82.5 | 288.3 | 125 | 22.23 | 2008-01-23 19:51 | 63.1 | 288.3 | 12.5 | 2223 | 6.22 | 0.0357 | 81.6 | 86.6 | 149.2 | 5540 | 63.1 |  |  | 0.74
83 | 290.1 | 124 | 20.64 | 2008-01-23 19:52 | 63.2 | 290.1 | 12.4 | 2064 | 6.28 | 0.0329 | 81.7 | 86.8 | 146.7 | 5093 | 63.2 |  |  | 0.73
83.5 | 290.8 | 126 | 18.91 | 2008-01-23 19:52 | 63.3 | 290.8 | 12.6 | 1891 | 6.14 | 0.0308 | 81.6 | 86.6 | 152.4 | 4772 | 63.3 |  |  | 0.73
84 | 294.2 | 128 | 18.95 | 2008-01-23 19:53 | 64 | 294.2 | 12.8 | 1895 | 6.01 | 0.0315 | 81.2 | 86.2 | 157.9 | 4887 | 64 |  |  | 0.73
84.5 | 289.2 | 128 | 15.82 | 2008-01-23 19:53 | 63 | 289.2 | 12.8 | 1582 | 6.01 | 0.0263 | 81.6 | 86.7 | 157.8 | 4079 | 63 |  |  | 0.73
85 | 301.1 | 128 | 16.83 | 2008-01-23 19:54 | 63.6 | 301.1 | 12.8 | 1683 | 5.99 | 0.0281 | 81 | 86 | 158.6 | 4352 | 63.6 |  |  | 0.73
85.5 | 295.4 | 128 | 16.45 | 2008-01-23 19:54 | 63.4 | 295.4 | 12.8 | 1645 | 5.99 | 0.0275 | 81.3 | 86.3 | 159 | 4260 | 63.4 |  |  | 0.73
86 | 298.3 | 129 | 16.34 | 2008-01-23 19:55 | 61.6 | 298.3 | 12.9 | 1634 | 5.9 | 0.0277 | 80.9 | 85.9 | 162.6 | 4291 | 61.6 |  |  | 0.73
86.5 | 294.6 | 132 | 13.45 | 2008-01-23 19:55 | 60.8 | 294.6 | 13.2 | 1345 | 5.73 | 0.0235 | 80.9 | 85.9 | 170.3 | 3635 | 60.8 |  |  | 0.72
87 | 294.8 | 134 | 10 | 2008-01-23 19:56 | 60.5 | 294.8 | 13.4 | 1000 | 5.55 | 0.018 | 80.8 | 85.8 | 179.5 | 2795 | 60.5 |  |  | 0.72
87.5 | 294.4 | 134 | 11.71 | 2008-01-23 19:56 | 61.4 | 294.4 | 13.4 | 1171 | 5.54 | 0.0212 | 80.7 | 85.7 | 180 | 3279 | 61.4 |  |  | 0.72
88 | 295.4 | 135 | 8 | 2008-01-23 19:57 | 61.2 | 295.4 | 13.5 | 800 | 5.52 | 0.0145 | 80.9 | 85.9 | 180.9 | 2247 | 61.2 |  |  | 0.72
88.5 | 299.5 | 132 | 8.43 | 2008-01-23 19:57 | 63.7 | 299.5 | 13.2 | 843 | 5.72 | 0.0147 | 81.2 | 86.3 | 171.1 | 2285 | 63.7 |  |  | 0.71
89 | 300.9 | 132 | 9.59 | 2008-01-23 19:58 | 63.8 | 300.9 | 13.2 | 959 | 5.71 | 0.0168 | 81.1 | 86.1 | 171.4 | 2603 | 63.8 |  |  | 0.72
89.5 | 297.7 | 134 | 8.61 | 2008-01-23 19:58 | 63.6 | 297.7 | 13.4 | 861 | 5.53 | 0.0156 | 80.9 | 85.9 | 180.2 | 2413 | 63.6 |  |  | 0.72
90 | 294.3 | 135 | 9.9 | 2008-01-23 19:59 | 63.7 | 294.3 | 13.5 | 990 | 5.51 | 0.018 | 80.9 | 85.9 | 181.2 | 2783 | 63.7 |  |  | 0.72
90.5 | 296.9 | 136 | 13.44 | 2008-01-23 19:59 | 64.3 | 296.9 | 13.6 | 1344 | 5.4 | 0.0249 | 80.2 | 85.2 | 187 | 3858 | 64.3 |  |  | 0.72
91 | 299.8 | 137 | 15.06 | 2008-01-23 20:00 | 64.2 | 299.8 | 13.7 | 1506 | 5.31 | 0.0284 | 79.7 | 84.6 | 191.9 | 4396 | 64.2 |  |  | 0.72
91.5 | 296.7 | 137 | 14.67 | 2008-01-23 20:00 | 63.3 | 296.7 | 13.7 | 1467 | 5.32 | 0.0276 | 79.9 | 84.8 | 191.5 | 4276 | 63.3 |  |  | 0.72
92 | 299.8 | 137 | 12.74 | 2008-01-23 20:01 | 64.1 | 299.8 | 13.7 | 1274 | 5.34 | 0.0239 | 80 | 85 | 190.3 | 3699 | 64.1 |  |  | 0.72
92.5 | 300.8 | 137 | 13.3 | 2008-01-23 20:01 | 63.8 | 300.8 | 13.7 | 1330 | 5.31 | 0.0251 | 79.8 | 84.7 | 192 | 3883 | 63.8 |  |  | 0.72
93 | 296 | 139 | 10.35 | 2008-01-23 20:02 | 64.8 | 296 | 13.9 | 1035 | 5.21 | 0.0199 | 80.2 | 85.1 | 197.5 | 3079 | 64.8 |  |  | 0.71
93.5 | 300.9 | 138 | 9.44 | 2008-01-23 20:02 | 64.3 | 300.9 | 13.8 | 944 | 5.23 | 0.018 | 80 | 85 | 196.4 | 2798 | 64.3 |  |  | 0.71
94 | 304.3 | 140 | 8.31 | 2008-01-23 20:03 | 64.1 | 304.3 | 14 | 831 | 5.12 | 0.0162 | 79.6 | 84.6 | 202.6 | 2515 | 64.1 |  |  | 0.71
94.5 | 301.3 | 140 | 7.11 | 2008-01-23 20:03 | 64.6 | 301.3 | 14 | 711 | 5.1 | 0.014 | 79.9 | 84.8 | 204.2 | 2163 | 64.6 |  |  | 0.71
95 | 300.9 | 143 | 7.1 | 2008-01-23 20:04 | 64.5 | 300.9 | 14.3 | 710 | 4.92 | 0.0144 | 79.4 | 84.4 | 214.8 | 2235 | 64.5 |  |  | 0.71
95.5 | 302.4 | 144 | 7.4 | 2008-01-23 20:04 | 63.9 | 302.4 | 14.4 | 740 | 4.81 | 0.0154 | 79 | 83.9 | 222.5 | 2387 | 63.9 |  |  | 0.71
96 | 300 | 143 | 4.92 | 2008-01-23 20:05 | 64.2 | 300 | 14.3 | 492 | 4.91 | 0.01 | 79.7 | 84.6 | 215.6 | 1553 | 64.2 |  |  | 0.71
96.5 | 302.2 | 145 | 5.15 | 2008-01-23 20:05 | 63 | 302.2 | 14.5 | 515 | 4.77 | 0.0108 | 79.1 | 84 | 224.8 | 1673 | 63 |  |  | 0.71
97 | 303.4 | 144 | 4.7 | 2008-01-23 20:06 | 64.4 | 303.4 | 14.4 | 470 | 4.81 | 0.0098 | 79.2 | 84.2 | 222 | 1513 | 64.4 |  |  | 0.71
97.5 | 301.1 | 143 | 6.1 | 2008-01-23 20:06 | 64.4 | 301.1 | 14.3 | 610 | 4.87 | 0.0125 | 79.4 | 84.3 | 218.1 | 1940 | 64.4 |  |  | 0.71
98 | 298 | 145 | 6.21 | 2008-01-23 20:07 | 64.1 | 298 | 14.5 | 621 | 4.74 | 0.0131 | 79.2 | 84.1 | 227 | 2031 | 64.1 |  |  | 0.71
98.5 | 298.2 | 146 | 6.95 | 2008-01-23 20:07 | 63.4 | 298.2 | 14.6 | 695 | 4.64 | 0.015 | 78.7 | 83.6 | 234.1 | 2322 | 63.4 |  |  | 0.71
99 | 299.8 | 147 | 8.14 | 2008-01-23 20:08 | 64.4 | 299.8 | 14.7 | 814 | 4.61 | 0.0177 | 78.5 | 83.3 | 236.6 | 2740 | 64.4 |  |  | 0.71
99.5 | 298.2 | 147 | 6.7 | 2008-01-23 20:08 | 63.5 | 298.2 | 14.7 | 670 | 4.6 | 0.0146 | 78.6 | 83.5 | 236.9 | 2257 | 63.5 |  |  | 0.71
100 | 304.4 | 148 | 5.89 | 2008-01-23 20:09 | 64.1 | 304.4 | 14.8 | 589 | 4.54 | 0.013 | 78.2 | 83 | 241.5 | 2011 | 64.1 |  |  | 0.71
100.5 | 301.5 | 147 | 6.38 | 2008-01-23 20:09 | 63.5 | 301.5 | 14.7 | 638 | 4.63 | 0.0138 | 78.6 | 83.4 | 235.1 | 2138 | 63.5 |  |  | 0.71
101 | 301 | 148 | 6 | 2008-01-23 20:10 | 64.4 | 301 | 14.8 | 600 | 4.52 | 0.0133 | 78.4 | 83.2 | 242.9 | 2058 | 64.4 |  |  | 0.71
101.5 | 299 | 147 | 7.59 | 2008-01-23 20:10 | 62.7 | 299 | 14.7 | 759 | 4.61 | 0.0165 | 78.5 | 83.3 | 236.3 | 2553 | 62.7 |  |  | 0.71
102 | 301.4 | 150 | 7.45 | 2008-01-23 20:11 | 62.8 | 301.4 | 15 | 745 | 4.4 | 0.0169 | 77.6 | 82.4 | 252.6 | 2627 | 62.8 |  |  | 0.7
102.5 | 301.8 | 149 | 7.85 | 2008-01-23 20:11 | 64 | 301.8 | 14.9 | 785 | 4.42 | 0.0178 | 77.7 | 82.5 | 251 | 2755 | 64 |  |  | 0.71
103 | 302.3 | 151 | 8.04 | 2008-01-23 20:12 | 63.1 | 302.3 | 15.1 | 804 | 4.28 | 0.0188 | 77.1 | 81.9 | 262 | 2910 | 63.1 |  |  | 0.71
103.5 | 308.1 | 155 | 6.23 | 2008-01-23 20:12 | 63.4 | 308.1 | 15.5 | 623 | 3.98 | 0.0157 | 75.8 | 80.4 | 289.9 | 2429 | 63.4 |  |  | 0.71
104 | 305.8 | 156 | 5.9 | 2008-01-23 20:13 | 63.2 | 305.8 | 15.6 | 590 | 3.93 | 0.015 | 75.7 | 80.4 | 294.7 | 2329 | 63.2 |  |  | 0.71
104.5 | 301.7 | 158 | 6.81 | 2008-01-23 20:13 | 62.7 | 301.7 | 15.8 | 681 | 3.79 | 0.018 | 75.3 | 79.9 | 308.9 | 2784 | 62.7 |  |  | 0.71
105 | 302 | 158 | 7.96 | 2008-01-23 20:14 | 61.8 | 302 | 15.8 | 796 | 3.81 | 0.0209 | 75.1 | 79.7 | 307 | 3240 | 61.8 |  |  | 0.7
105.5 | 300.5 | 159 | 8.55 | 2008-01-23 20:14 | 63 | 300.5 | 15.9 | 855 | 3.67 | 0.0233 | 74.5 | 79.2 | 322.2 | 3610 | 63 |  |  | 0.71
106 | 338.5 | 162 | 10.22 | 2008-01-23 20:15 | 63.9 | 338.5 | 16.2 | 1022 | 3.49 | 0.0293 | 70.4 | 74.7 | 344.3 | 4541 | 63.9 |  |  | 0.71
106.5 | 301.1 | 178 | 4.7 | 2008-01-23 20:15 | 59.5 | 301.1 | 17.8 | 470 | 2.3 | 0.0205 | 63.9 | 67.8 | 575.1 | 3173 | 59.5 |  |  | 0.7
107 | 294.8 | 172 | 5.13 | 2008-01-23 20:16 | 57.6 | 294.8 | 17.2 | 513 | 2.72 | 0.0189 | 68.8 | 73 | 469.6 | 2922 | 57.6 |  |  | 0.7
107.5 | 296.4 | 173 | 6.32 | 2008-01-23 20:16 | 57.5 | 296.4 | 17.3 | 632 | 2.69 | 0.0235 | 68.1 | 72.3 | 476 | 3640 | 57.5 |  |  | 0.71
108 | 293.4 | 171 | 7.95 | 2008-01-23 20:17 | 56.8 | 293.4 | 17.1 | 795 | 2.78 | 0.0286 | 68.9 | 73.1 | 456.7 | 4426 | 56.8 |  |  | 0.7
108.5 | 299 | 170 | 9.67 | 2008-01-23 20:17 | 59.5 | 299 | 17 | 967 | 2.88 | 0.0336 | 69.1 | 73.4 | 438.2 | 5205 | 59.5 |  |  | 0.7
109 | 295.9 | 169 | 10.74 | 2008-01-23 20:18 | 59.1 | 295.9 | 16.9 | 1074 | 2.96 | 0.0363 | 69.8 | 74.1 | 423.2 | 5619 | 59.1 |  |  | 0.7
109.5 | 293 | 169 | 13.16 | 2008-01-23 20:18 | 59.6 | 293 | 16.9 | 1316 | 2.94 | 0.0448 | 69.5 | 73.8 | 427.5 | 6942 | 59.6 |  |  | 0.71
110 | 293.9 | 170 | 13.27 | 2008-01-23 20:19 | 60.1 | 293.9 | 17 | 1327 | 2.92 | 0.0455 | 69.3 | 73.6 | 431.2 | 7049 | 60.1 |  |  | 0.7
110.5 | 297 | 169 | 14.18 | 2008-01-23 20:19 | 59.1 | 297 | 16.9 | 1418 | 2.98 | 0.0476 | 69.3 | 73.6 | 420.1 | 7376 | 59.1 |  |  | 0.7
111 | 297.8 | 168 | 17.49 | 2008-01-23 20:20 | 59.2 | 297.8 | 16.8 | 1749 | 3.03 | 0.0578 | 69 | 73.3 | 412.4 | 8961 | 59.2 |  |  | 0.7
111.5 | 299.6 | 168 | 17.4 | 2008-01-23 20:20 | 59.1 | 299.6 | 16.8 | 1740 | 3.06 | 0.057 | 69.1 | 73.4 | 407.3 | 8828 | 59.1 |  |  | 0.71
112 | 300.3 | 167 | 18.66 | 2008-01-23 20:21 | 59.1 | 300.3 | 16.7 | 1866 | 3.1 | 0.0601 | 69.2 | 73.5 | 399.5 | 9320 | 59.1 |  |  | 0.71
112.5 | 298.7 | 168 | 18.21 | 2008-01-23 20:21 | 58.6 | 298.7 | 16.8 | 1821 | 3.01 | 0.0605 | 68.7 | 72.9 | 415 | 9378 | 58.6 |  |  | 0.71
113 | 295.8 | 170 | 16.46 | 2008-01-23 20:22 | 58.7 | 295.8 | 17 | 1646 | 2.86 | 0.0576 | 68 | 72.2 | 442.3 | 8927 | 58.7 |  |  | 0.71
113.5 | 296.7 | 170 | 15.21 | 2008-01-23 20:22 | 57.8 | 296.7 | 17 | 1521 | 2.92 | 0.0521 | 68.5 | 72.7 | 431.1 | 8078 | 57.8 |  |  | 0.71
114 | 297.2 | 171 | 17.28 | 2008-01-23 20:23 | 60.8 | 297.2 | 17.1 | 1728 | 2.85 | 0.0606 | 67.8 | 72 | 443.8 | 9397 | 60.8 |  |  | 0.71
114.5 | 296.9 | 171 | 17.36 | 2008-01-23 20:23 | 62.2 | 296.9 | 17.1 | 1736 | 2.84 | 0.0612 | 67.9 | 72.1 | 446 | 9478 | 62.2 |  |  | 0.7
115 | 297.6 | 170 | 17.57 | 2008-01-23 20:24 | 61.1 | 297.6 | 17 | 1757 | 2.9 | 0.0605 | 68.2 | 72.5 | 434 | 9383 | 61.1 |  |  | 0.7
115.5 | 298.5 | 171 | 18.66 | 2008-01-23 20:24 | 61.4 | 298.5 | 17.1 | 1866 | 2.85 | 0.0656 | 67.5 | 71.7 | 444.5 | 10160 | 61.4 |  |  | 0.7
116 | 306.4 | 171 | 17.86 | 2008-01-23 20:25 | 61 | 306.4 | 17.1 | 1786 | 2.84 | 0.0629 | 66.8 | 70.9 | 445.6 | 9745 | 61 |  |  | 0.7
116.5 | 297.3 | 171 | 19.93 | 2008-01-23 20:25 | 61.7 | 297.3 | 17.1 | 1993 | 2.83 | 0.0703 | 67.3 | 71.5 | 447 | 10902 | 61.7 |  |  | 0.7
117 | 297.9 | 171 | 22.7 | 2008-01-23 20:26 | 61 | 297.9 | 17.1 | 2270 | 2.8 | 0.081 | 66.5 | 70.6 | 452.8 | 12548 | 61 |  |  | 0.7
117.5 | 302.2 | 172 | 24.88 | 2008-01-23 20:26 | 61.9 | 302.2 | 17.2 | 2488 | 2.76 | 0.0903 | 65.4 | 69.4 | 462.3 | 13989 | 61.9 |  |  | 0.7
118 | 296.2 | 173 | 27.32 | 2008-01-23 20:27 | 61.1 | 296.2 | 17.3 | 2732 | 2.7 | 0.1011 | 64.9 | 68.9 | 473.6 | 15670 | 61.1 |  |  | 0.7
118.5 | 301.9 | 172 | 27.51 | 2008-01-23 20:27 | 61.4 | 301.9 | 17.2 | 2751 | 2.76 | 0.0996 | 64.9 | 69 | 461.4 | 15443 | 61.4 |  |  | 0.7
119 | 294 | 173 | 33.21 | 2008-01-23 20:28 | 61.7 | 294 | 17.3 | 3321 | 2.69 | 0.1234 | 64.2 | 68.1 | 475.8 | 19124 | 61.7 |  |  | 0.7
119.5 | 299.4 | 173 | 36.13 | 2008-01-23 20:28 | 61.9 | 299.4 | 17.3 | 3613 | 2.66 | 0.1358 | 62.9 | 66.7 | 482.5 | 21047 | 61.9 |  |  | 0.7
120 | 295.4 | 173 | 34.74 | 2008-01-23 20:29 | 62.5 | 295.4 | 17.3 | 3474 | 2.63 | 0.1319 | 63.2 | 67.1 | 488.4 | 20442 | 62.5 |  |  | 0.69
120.5 | 297.4 | 174 | 28.87 | 2008-01-23 20:29 | 64.2 | 297.4 | 17.4 | 2887 | 2.58 | 0.1118 | 63.6 | 67.5 | 500.1 | 17325 | 64.2 |  |  | 0.69
121 | 296.2 | 175 | 29.79 | 2008-01-23 20:30 | 65.7 | 296.2 | 17.5 | 2979 | 2.55 | 0.1169 | 63.4 | 67.3 | 508 | 18113 | 65.7 |  |  | 0.69
121.5 | 296.7 | 175 | 29.33 | 2008-01-23 20:30 | 63.6 | 296.7 | 17.5 | 2933 | 2.54 | 0.1157 | 63 | 66.9 | 511.4 | 17933 | 63.6 |  |  | 0.69
122 | 297.8 | 175 | 31.24 | 2008-01-23 20:31 | 64.1 | 297.8 | 17.5 | 3124 | 2.54 | 0.1231 | 62.6 | 66.5 | 510.9 | 19084 | 64.1 |  |  | 0.69
122.5 | 292.1 | 175 | 28.28 | 2008-01-23 20:31 | 63.2 | 292.1 | 17.5 | 2828 | 2.49 | 0.1138 | 63.1 | 66.9 | 523.5 | 17632 | 63.2 |  |  | 0.7
123 | 300 | 175 | 29.82 | 2008-01-23 20:32 | 60.2 | 300 | 17.5 | 2982 | 2.5 | 0.1192 | 61.8 | 65.6 | 519.5 | 18473 | 60.2 |  |  | 0.69
123.5 | 293.7 | 176 | 32.1 | 2008-01-23 20:32 | 62.6 | 293.7 | 17.6 | 3210 | 2.47 | 0.1297 | 62 | 65.8 | 526.5 | 20110 | 62.6 |  |  | 0.7
124 | 293.8 | 175 | 31.1 | 2008-01-23 20:33 | 63.4 | 293.8 | 17.5 | 3110 | 2.53 | 0.1228 | 63 | 66.8 | 512 | 19034 | 63.4 |  |  | 0.7
124.5 | 298.6 | 175 | 26.14 | 2008-01-23 20:33 | 61.1 | 298.6 | 17.5 | 2614 | 2.52 | 0.1039 | 62.8 | 66.7 | 515.9 | 16098 | 61.1 |  |  | 0.7
125 | 297.4 | 176 | 21.69 | 2008-01-23 20:34 | 60.1 | 297.4 | 17.6 | 2169 | 2.42 | 0.0898 | 62.4 | 66.3 | 541.4 | 13912 | 60.1 |  |  | 0.7
125.5 | 296.8 | 178 | 24.39 | 2008-01-23 20:34 | 62.3 | 296.8 | 17.8 | 2439 | 2.31 | 0.1057 | 60.8 | 64.6 | 571.9 | 16388 | 62.3 |  |  | 0.7
126 | 299.6 | 177 | 23.53 | 2008-01-23 20:35 | 62.3 | 299.6 | 17.7 | 2353 | 2.34 | 0.1005 | 61.1 | 64.9 | 561.8 | 15573 | 62.3 |  |  | 0.69
126.5 | 295.2 | 178 | 26.74 | 2008-01-23 20:35 | 62.8 | 295.2 | 17.8 | 2674 | 2.3 | 0.1162 | 60.6 | 64.3 | 573.3 | 18004 | 62.8 |  |  | 0.69
127 | 290 | 178 | 28.45 | 2008-01-23 20:36 | 62.6 | 290 | 17.8 | 2845 | 2.29 | 0.124 | 60.8 | 64.5 | 575.4 | 19216 | 62.6 |  |  | 0.68
127.5 | 289.5 | 178 | 30.07 | 2008-01-23 20:36 | 62.4 | 289.5 | 17.8 | 3007 | 2.28 | 0.1317 | 60.3 | 64.1 | 578.7 | 20410 | 62.4 |  |  | 0.68
128 | 296.3 | 178 | 30.49 | 2008-01-23 20:37 | 60.8 | 296.3 | 17.8 | 3049 | 2.3 | 0.1325 | 59.5 | 63.2 | 573.7 | 20540 | 60.8 |  |  | 0.68
128.5 | 291 | 179 | 29.4 | 2008-01-23 20:37 | 57.6 | 291 | 17.9 | 2940 | 2.19 | 0.1344 | 58.3 | 61.9 | 608.5 | 20829 | 57.6 |  |  | 0.69
129 | 289.7 | 180 | 35.21 | 2008-01-23 20:38 | 56.4 | 289.7 | 18 | 3521 | 2.16 | 0.1633 | 56.7 | 60.2 | 618.8 | 25310 | 56.4 |  |  | 0.69
129.5 | 320.1 | 180 | 35.22 | 2008-01-23 20:38 | 60.1 | 320.1 | 18 | 3522 | 2.17 | 0.1621 | 53.6 | 56.9 | 613.5 | 25131 | 60.1 |  |  | 0.68
130 | 293.2 | 194 | 10.28 | 2008-01-23 20:39 | 59.3 | 293.2 | 19.4 | 1028 | 1.13 | 0.0908 | 33.5 | 35.6 | 1268.5 | 14068 | 59.3 |  |  | 0.69
130.5 | 289.1 | 180 | 13.71 | 2008-01-23 20:39 | 59.3 | 289.1 | 18 | 1371 | 2.12 | 0.0645 | 61 | 64.7 | 629.6 | 10003 | 59.3 |  |  | 0.69
131 | 288.7 | 179 | 13.74 | 2008-01-23 20:40 | 58.3 | 288.7 | 17.9 | 1374 | 2.25 | 0.061 | 62.7 | 66.6 | 588 | 9454 | 58.3 |  |  | 0.68
131.5 | 287.1 | 178 | 14.03 | 2008-01-23 20:40 | 57.4 | 287.1 | 17.8 | 1403 | 2.3 | 0.061 | 63.3 | 67.2 | 574.3 | 9461 | 57.4 |  |  | 0.68
132 | 291.1 | 177 | 14.08 | 2008-01-23 20:41 | 59.4 | 291.1 | 17.7 | 1408 | 2.37 | 0.0595 | 63.9 | 67.9 | 554.7 | 9219 | 59.4 |  |  | 0.68
132.5 | 293.2 | 177 | 13.68 | 2008-01-23 20:41 | 60.6 | 293.2 | 17.7 | 1368 | 2.36 | 0.0579 | 63.9 | 67.8 | 555.9 | 8973 | 60.6 |  |  | 0.67
133 | 288.9 | 177 | 14.12 | 2008-01-23 20:42 | 60 | 288.9 | 17.7 | 1412 | 2.37 | 0.0597 | 64.2 | 68.2 | 554.9 | 9247 | 60 |  |  | 0.67
133.5 | 290.1 | 177 | 15.66 | 2008-01-23 20:42 | 60.4 | 290.1 | 17.7 | 1566 | 2.39 | 0.0656 | 64.1 | 68.1 | 549 | 10163 | 60.4 |  |  | 0.67
134 | 290.1 | 176 | 17.54 | 2008-01-23 20:43 | 60.1 | 290.1 | 17.6 | 1754 | 2.44 | 0.0717 | 64.4 | 68.3 | 534 | 11120 | 60.1 |  |  | 0.66
134.5 | 287.7 | 176 | 18.63 | 2008-01-23 20:43 | 62.2 | 287.7 | 17.6 | 1863 | 2.46 | 0.0758 | 64.8 | 68.8 | 530.6 | 11747 | 62.2 |  |  | 0.66
135 | 279.4 | 179 | 15.23 | 2008-01-23 20:44 | 56.7 | 279.4 | 17.9 | 1523 | 2.2 | 0.0691 | 62.6 | 66.5 | 603.6 | 10717 | 56.7 |  |  | 0.66
135.5 | 276.5 | 181 | 17.54 | 2008-01-23 20:44 | 56.5 | 276.5 | 18.1 | 1754 | 2.11 | 0.0831 | 61.2 | 64.9 | 634.3 | 12879 | 56.5 |  |  | 0.66
136 | 276.9 | 182 | 18.5 | 2008-01-23 20:45 | 57.9 | 276.9 | 18.2 | 1850 | 2.03 | 0.0911 | 59.8 | 63.5 | 663.6 | 14126 | 57.9 |  |  | 0.66
136.5 | 292.7 | 181 | 21.51 | 2008-01-23 20:45 | 58.9 | 292.7 | 18.1 | 2151 | 2.07 | 0.104 | 57.9 | 61.4 | 649.1 | 16114 | 58.9 |  |  | 0.66
137 | 309.2 | 177 | 38.02 | 2008-01-23 20:46 | 57.9 | 309.2 | 17.7 | 3802 | 2.38 | 0.1601 | 57.4 | 60.9 | 552.6 | 24810 | 57.9 |  |  | 0.66
137.5 | 316.8 | 176 | 31.98 | 2008-01-23 20:46 | 61 | 316.8 | 17.6 | 3198 | 2.46 | 0.1301 | 59.1 | 62.7 | 530.7 | 20169 | 61 |  |  | 0.65
138 | 317.8 | 176 | 33.77 | 2008-01-23 20:47 | 61.5 | 317.8 | 17.6 | 3377 | 2.46 | 0.1372 | 58.8 | 62.4 | 529.7 | 21264 | 61.5 |  |  | 0.65
138.5 | 323 | 175 | 34.51 | 2008-01-23 20:47 | 62.2 | 323 | 17.5 | 3451 | 2.54 | 0.136 | 59.2 | 62.8 | 510.9 | 21083 | 62.2 |  |  | 0.65
139 | 319 | 176 | 29.42 | 2008-01-23 20:48 | 61.9 | 319 | 17.6 | 2942 | 2.46 | 0.1197 | 59.4 | 63 | 530.7 | 18555 | 61.9 |  |  | 0.65
139.5 | 320.7 | 178 | 37.34 | 2008-01-23 20:48 | 62.1 | 320.7 | 17.8 | 3734 | 2.31 | 0.1613 | 55.8 | 59.2 | 569.7 | 25007 | 62.1 |  |  | 0.65
140 | 316.7 | 178 | 41.26 | 2008-01-23 20:49 | 62.4 | 316.7 | 17.8 | 4126 | 2.33 | 0.1772 | 55.8 | 59.3 | 565.9 | 27474 | 62.4 |  |  | 0.65
140.5 | 305.7 | 179 | 38.54 | 2008-01-23 20:49 | 61.3 | 305.7 | 17.9 | 3854 | 2.23 | 0.1729 | 55.9 | 59.4 | 595.3 | 26797 | 61.3 |  |  | 0.64
141 | 285.8 | 184 | 27.68 | 2008-01-23 20:50 | 58.1 | 285.8 | 18.4 | 2768 | 1.87 | 0.1484 | 53.6 | 56.9 | 731 | 23001 | 58.1 |  |  | 0.64
141.5 | 284.7 | 185 | 29.86 | 2008-01-23 20:50 | 56.6 | 284.7 | 18.5 | 2986 | 1.81 | 0.1646 | 52 | 55.2 | 754.4 | 25514 | 56.6 |  |  | 0.64
142 | 278.6 | 186 | 36.26 | 2008-01-23 20:51 | 56.2 | 278.6 | 18.6 | 3626 | 1.72 | 0.2104 | 49.4 | 52.4 | 799.2 | 32604 | 56.2 |  |  | 0.64
142.5 | 278.4 | 186 | 42.83 | 2008-01-23 20:51 | 56.1 | 278.4 | 18.6 | 4283 | 1.73 | 0.2469 | 48.4 | 51.3 | 793.6 | 38273 | 56.1 |  |  | 0.64
143 | 274 | 186 | 44.99 | 2008-01-23 20:52 | 56.1 | 274 | 18.6 | 4499 | 1.71 | 0.2635 | 48 | 50.9 | 807.7 | 40837 | 56.1 |  |  | 0.63
143.5 | 276.4 | 187 | 43.87 | 2008-01-23 20:52 | 55.3 | 276.4 | 18.7 | 4387 | 1.64 | 0.2675 | 45.9 | 48.7 | 844.9 | 41455 | 55.3 |  |  | 0.63
144 | 273.8 | 187 | 42.54 | 2008-01-23 20:53 | 57.3 | 273.8 | 18.7 | 4254 | 1.64 | 0.2598 | 46.9 | 49.7 | 846.5 | 40264 | 57.3 |  |  | 0.62
144.5 | 262.8 | 187 | 41.57 | 2008-01-23 20:53 | 59.8 | 262.8 | 18.7 | 4157 | 1.65 | 0.2518 | 49.6 | 52.7 | 838.8 | 39025 | 59.8 |  |  | 0.62
145 | 252.5 | 189 | 30.96 | 2008-01-23 20:54 | 57.8 | 252.5 | 18.9 | 3096 | 1.51 | 0.2056 | 49.6 | 52.6 | 929.5 | 31872 | 57.8 |  |  | 0.62
145.5 | 243.6 | 190 | 25.57 | 2008-01-23 20:54 | 57.3 | 243.6 | 19 | 2557 | 1.42 | 0.1798 | 50.1 | 53.2 | 989.9 | 27870 | 57.3 |  |  | 0.62
146 | 241.2 | 191 | 23.02 | 2008-01-23 20:55 | 58 | 241.2 | 19.1 | 2302 | 1.36 | 0.1696 | 49.5 | 52.5 | 1041.9 | 26287 | 58 |  |  | 0.61
146.5 | 238.9 | 191 | 23.81 | 2008-01-23 20:55 | 59.7 | 238.9 | 19.1 | 2381 | 1.31 | 0.1816 | 48.6 | 51.5 | 1081.9 | 28140 | 59.7 |  |  | 0.61
147 | 237.9 | 191 | 25.76 | 2008-01-23 20:56 | 63.5 | 237.9 | 19.1 | 2576 | 1.33 | 0.1937 | 49.6 | 52.7 | 1065.3 | 30017 | 63.5 |  |  | 0.61
147.5 | 239.9 | 191 | 27.04 | 2008-01-23 20:56 | 65 | 239.9 | 19.1 | 2704 | 1.35 | 0.2009 | 49.7 | 52.7 | 1051.3 | 31132 | 65 |  |  | 0.61
148 | 236.2 | 192 | 26.84 | 2008-01-23 20:57 | 65.6 | 236.2 | 19.2 | 2684 | 1.3 | 0.2071 | 49 | 52 | 1095.7 | 32093 | 65.6 |  |  | 0.61
148.5 | 238.6 | 192 | 26.37 | 2008-01-23 20:57 | 65.9 | 238.6 | 19.2 | 2637 | 1.29 | 0.2037 | 48.7 | 51.6 | 1097.1 | 31568 | 65.9 |  |  | 0.6