## Online
Minutes | °F FT | % O2x10 | % COx100 | Date / time | °F AT | °F FT | % O2 | ppm CO | % CO2 | ratio | % Effg | % Effn | % ExAir | ppm uCO | °F AT | ppm amCO2 | ppm amCO | l/min Pump
0 | 107.9 | 206 | 0.25 | 2008-02-04 17:01 | 63.6 | 107.9 | 20.6 | 25 | [6 empty] | 63.6 |  |  | 0.47
0.5 | 113.8 | 183 | 12.89 | 2008-02-04 17:01 | 63.8 | 113.8 | 18.3 | 1289 | 1.96 | 0.0657 | 83.5 | 88.7 | 689.5 | 10176 | 63.8 |  |  | 0.54
1 | 115.4 | 190 | 14.71 | 2008-02-04 17:02 | 64.2 | 115.4 | 19 | 1471 | 1.41 | 0.1046 | 78.8 | 83.7 | 1001.9 | 16210 | 64.2 |  |  | 0.54
1.5 | 115 | 198 | 7.49 | 2008-02-04 17:02 | 64.4 | 115 | 19.8 | 749 | 0.8 | 0.0935 | 72.2 | 76.6 | 1834.7 | 14491 | 64.4 |  |  | 0.55
2 | 111.2 | 205 | 4.9 | 2008-02-04 17:02 | 64.6 | 111.2 | 20.5 | 490 | [6 empty] | 64.6 |  |  | 0.55
2.5 | 111.4 | 203 | 3.84 | 2008-02-04 17:03 | 64.4 | 111.4 | 20.3 | 384 | [6 empty] | 64.4 |  |  | 0.56
3 | 108.7 | 204 | 5.97 | 2008-02-04 17:04 | 64.4 | 108.7 | 20.4 | 597 | [6 empty] | 64.4 |  |  | 0.56
3.5 | 111.4 | 205 | 3.7 | 2008-02-04 17:04 | 64.2 | 111.4 | 20.5 | 370 | [6 empty] | 64.2 |  |  | 0.57
4 | 117.5 | 197 | 5.64 | 2008-02-04 17:04 | 63.9 | 117.5 | 19.7 | 564 | 0.9 | 0.0629 | 74.4 | 79 | 1630 | 9757 | 63.9 |  |  | 0.57
4.5 | 125.6 | 186 | 13.72 | 2008-02-04 17:05 | 63.7 | 125.6 | 18.6 | 1372 | 1.72 | 0.0799 | 80 | 84.9 | 802.8 | 12386 | 63.7 |  |  | 0.59
5 | 136.2 | 174 | 32.07 | 2008-02-04 17:06 | 63.4 | 136.2 | 17.4 | 3207 | 2.58 | 0.1243 | 80.1 | 85.1 | 500.6 | 19262 | 63.4 |  |  | 0.6
5.5 | 154.6 | 156 | 39.12 | 2008-02-04 17:06 | 63.3 | 154.6 | 15.6 | 3912 | 3.95 | 0.0991 | 82.5 | 87.6 | 292.8 | 15367 | 63.3 |  |  | 0.61
6 | 172.5 | 137 | 38.32 | 2008-02-04 17:06 | 63.8 | 172.5 | 13.7 | 3832 | 5.37 | 0.0713 | 84.5 | 89.7 | 188.6 | 11059 | 63.8 |  |  | 0.65
6.5 | 187.9 | 133 | 40.01 | 2008-02-04 17:07 | 63.5 | 187.9 | 13.3 | 4001 | 5.65 | 0.0708 | 84 | 89.2 | 174.3 | 10976 | 63.5 |  |  | 0.66
7 | 201.1 | 109 | 45.74 | 2008-02-04 17:08 | 63.5 | 201.1 | 10.9 | 4574 | 7.44 | 0.0614 | 85.3 | 90.6 | 108.2 | 9524 | 63.5 |  |  | 0.67
7.5 | 218.4 | 93 | 48.76 | 2008-02-04 17:08 | 63.9 | 218.4 | 9.3 | 4876 | 8.63 | 0.0565 | 85.6 | 90.9 | 79.7 | 8763 | 63.9 |  |  | 0.67
8 | 230.6 | 86 | 44.97 | 2008-02-04 17:08 | 63.8 | 230.6 | 8.6 | 4497 | 9.11 | 0.0493 | 85.8 | 91.2 | 70.1 | 7648 | 63.8 |  |  | 0.67
8.5 | 241.1 | 87 | 32.18 | 2008-02-04 17:09 | 64 | 241.1 | 8.7 | 3218 | 9.05 | 0.0356 | 86.1 | 91.5 | 71.4 | 5514 | 64 |  |  | 0.67
9 | 247.3 | 72 | 61.63 | 2008-02-04 17:10 | 64.1 | 247.3 | 7.2 | 6163 | 10.17 | 0.0606 | 85.3 | 90.6 | 52.4 | 9390 | 64.1 |  |  | 0.65
9.5 | 249.5 | 65 | 345 | 2008-02-04 17:10 | 64 | 249.5 | 6.5 | 34500 | 10.65 | 0.3238 | 75.5 | 80.2 | 45.5 | 50191 | 64 |  |  | 0.68
10 | 249.7 | 67 | 110 | 2008-02-04 17:10 | 63.7 | 249.7 | 6.7 | 11000 | 10.56 | 0.1042 | 83.5 | 88.6 | 46.8 | 16144 | 63.7 |  |  | 0.68
10.5 | 252.1 | 67 | 105 | 2008-02-04 17:11 | 63.3 | 252.1 | 6.7 | 10500 | 10.57 | 0.0994 | 83.6 | 88.8 | 46.7 | 15402 | 63.3 |  |  | 0.67
11 | 254.8 | 64 | 115 | 2008-02-04 17:11 | 63.7 | 254.8 | 6.4 | 11500 | 10.72 | 0.1072 | 83.3 | 88.4 | 44.5 | 16623 | 63.7 |  |  | 0.66
11.5 | 256.3 | 65 | 130 | 2008-02-04 17:12 | 63.5 | 256.3 | 6.5 | 13000 | 10.71 | 0.1214 | 82.6 | 87.7 | 44.7 | 18811 | 63.5 |  |  | 0.65
12 | 236 | 63 | 135 | 2008-02-04 17:13 | 63.7 | 236 | 6.3 | 13500 | 10.86 | 0.1243 | 83.1 | 88.2 | 42.7 | 19270 | 63.7 |  |  | 0.62
12.5 | 260.2 | 62 | 135 | 2008-02-04 17:13 | 64.7 | 260.2 | 6.2 | 13500 | 10.89 | 0.124 | 82.5 | 87.6 | 42.4 | 19221 | 64.7 |  |  | 0.59
13 | 262.6 | 62 | 145 | 2008-02-04 17:13 | 63 | 262.6 | 6.2 | 14500 | 10.9 | 0.133 | 82 | 87.1 | 42.2 | 20612 | 63 |  |  | 0.57
13.5 | 265.1 | 61 | 145 | 2008-02-04 17:14 | 64.2 | 265.1 | 6.1 | 14500 | 10.97 | 0.1322 | 82 | 87.1 | 41.4 | 20496 | 64.2 |  |  | 0.58
14 | 273.3 | 61 | 155 | 2008-02-04 17:15 | 63.9 | 273.3 | 6.1 | 15500 | 11.01 | 0.1408 | 81.5 | 86.5 | 40.8 | 21828 | 63.9 |  |  | 0.57
14.5 | 273.4 | 59 | 155 | 2008-02-04 17:15 | 64.3 | 273.4 | 5.9 | 15500 | 11.09 | 0.1398 | 81.6 | 86.6 | 39.8 | 21665 | 64.3 |  |  | 0.57
15 | 277.6 | 61 | 150 | 2008-02-04 17:15 | 64.3 | 277.6 | 6.1 | 15000 | 10.96 | 0.1368 | 81.5 | 86.5 | 41.4 | 21209 | 64.3 |  |  | 0.56
15.5 | 280.4 | 62 | 145 | 2008-02-04 17:16 | 64.1 | 280.4 | 6.2 | 14500 | 10.9 | 0.133 | 81.6 | 86.6 | 42.2 | 20613 | 64.1 |  |  | 0.52
16 | 282.9 | 63 | 145 | 2008-02-04 17:17 | 64.1 | 282.9 | 6.3 | 14500 | 10.85 | 0.1336 | 81.4 | 86.5 | 42.9 | 20715 | 64.1 |  |  | 0.51
16.5 | 284 | 63 | 140 | 2008-02-04 17:17 | 64.3 | 284 | 6.3 | 14000 | 10.83 | 0.1293 | 81.6 | 86.6 | 43.2 | 20046 | 64.3 |  |  | 0.53
17 | 290.1 | 65 | 130 | 2008-02-04 17:17 | 64.6 | 290.1 | 6.5 | 13000 | 10.67 | 0.1218 | 81.6 | 86.7 | 45.3 | 18886 | 64.6 |  |  | 0.5
17.5 | 289.9 | 66 | 125 | 2008-02-04 17:18 | 65.3 | 289.9 | 6.6 | 12500 | 10.64 | 0.1175 | 81.8 | 86.9 | 45.7 | 18214 | 65.3 |  |  | 0.5
18 | 292.7 | 67 | 110 | 2008-02-04 17:19 | 65.2 | 292.7 | 6.7 | 11000 | 10.5 | 0.1048 | 82.2 | 87.3 | 47.6 | 16237 | 65.2 |  |  | 0.5
18.5 | 297.6 | 66 | 105 | 2008-02-04 17:19 | 66.4 | 297.6 | 6.6 | 10500 | 10.58 | 0.0992 | 82.4 | 87.5 | 46.5 | 15379 | 66.4 |  |  | 0.5
19 | 300.7 | 69 | 100 | 2008-02-04 17:20 | 65.7 | 300.7 | 6.9 | 10000 | 10.39 | 0.0962 | 82.3 | 87.4 | 49.2 | 14916 | 65.7 |  |  | 0.5
19.5 | 305.3 | 69 | 100 | 2008-02-04 17:20 | 65.3 | 305.3 | 6.9 | 10000 | 10.35 | 0.0966 | 82.1 | 87.2 | 49.8 | 14975 | 65.3 |  |  | 0.5
20 | 309.2 | 70 | 100 | 2008-02-04 17:20 | 65 | 309.2 | 7 | 10000 | 10.28 | 0.0973 | 82 | 87 | 50.8 | 15079 | 65 |  |  | 0.48
20.5 | 312 | 71 | 59.97 | 2008-02-04 17:21 | 64.9 | 312 | 7.1 | 5997 | 10.23 | 0.0586 | 83.6 | 88.8 | 51.4 | 9082 | 64.9 |  |  | 0.46
21 | 316 | 73 | 65.6 | 2008-02-04 17:22 | 65.7 | 316 | 7.3 | 6560 | 10.12 | 0.0649 | 83.1 | 88.3 | 53.2 | 10052 | 65.7 |  |  | 0.44
21.5 | 315.1 | 72 | 63.16 | 2008-02-04 17:22 | 65 | 315.1 | 7.2 | 6316 | 10.13 | 0.0624 | 83.3 | 88.4 | 53 | 9664 | 65 |  |  | 0.44
22 | 319.1 | 73 | 64.27 | 2008-02-04 17:22 | 65.9 | 319.1 | 7.3 | 6427 | 10.12 | 0.0635 | 83.1 | 88.3 | 53.1 | 9841 | 65.9 |  |  | 0.44
22.5 | 322.3 | 73 | 62.83 | 2008-02-04 17:23 | 66.8 | 322.3 | 7.3 | 6283 | 10.05 | 0.0625 | 83.1 | 88.2 | 54.2 | 9686 | 66.8 |  |  | 0.42
23 | 321.5 | 76 | 56.82 | 2008-02-04 17:24 | 67.4 | 321.5 | 7.6 | 5682 | 9.9 | 0.0574 | 83.2 | 88.4 | 56.6 | 8896 | 67.4 |  |  | 0.41
23.5 | 325.5 | 77 | 51.99 | 2008-02-04 17:24 | 67.9 | 325.5 | 7.7 | 5199 | 9.82 | 0.053 | 83.3 | 88.4 | 57.9 | 8209 | 67.9 |  |  | 0.41
24 | 332.4 | 77 | 52.72 | 2008-02-04 17:24 | 68.1 | 332.4 | 7.7 | 5272 | 9.82 | 0.0537 | 83.1 | 88.2 | 57.9 | 8323 | 68.1 |  |  | 0.4
24.5 | 331.8 | 77 | 49.26 | 2008-02-04 17:25 | 68.4 | 331.8 | 7.7 | 4926 | 9.76 | 0.0505 | 83.2 | 88.3 | 58.8 | 7824 | 68.4 |  |  | 0.39
25 | 335.4 | 79 | 44.69 | 2008-02-04 17:26 | 69.8 | 335.4 | 7.9 | 4469 | 9.61 | 0.0465 | 83.2 | 88.4 | 61.3 | 7207 | 69.8 |  |  | 0.39
25.5 | 336.8 | 81 | 40.67 | 2008-02-04 17:26 | 69.2 | 336.8 | 8.1 | 4067 | 9.5 | 0.0428 | 83.2 | 88.4 | 63.1 | 6633 | 69.2 |  |  | 0.38
26 | 336.7 | 82 | 37.23 | 2008-02-04 17:26 | 69.1 | 336.7 | 8.2 | 3723 | 9.42 | 0.0395 | 83.3 | 88.5 | 64.6 | 6128 | 69.1 |  |  | 0.38
26.5 | 340.7 | 81 | 32.23 | 2008-02-04 17:27 | 69.3 | 340.7 | 8.1 | 3223 | 9.46 | 0.0341 | 83.5 | 88.7 | 63.8 | 5280 | 69.3 |  |  | 0.38
27 | 343.7 | 82 | 28.34 | 2008-02-04 17:28 | 67.8 | 343.7 | 8.2 | 2834 | 9.41 | 0.0301 | 83.5 | 88.7 | 64.8 | 4669 | 67.8 |  |  | 0.38
27.5 | 342 | 83 | 24.2 | 2008-02-04 17:28 | 64.4 | 342 | 8.3 | 2420 | 9.33 | 0.0259 | 83.6 | 88.8 | 66.2 | 4022 | 64.4 |  |  | 0.36
28 | 343.9 | 85 | 18.72 | 2008-02-04 17:28 | 64.8 | 343.9 | 8.5 | 1872 | 9.17 | 0.0204 | 83.7 | 88.9 | 68.9 | 3163 | 64.8 |  |  | 0.36
28.5 | 345.1 | 86 | 16.39 | 2008-02-04 17:29 | 64.2 | 345.1 | 8.6 | 1639 | 9.09 | 0.018 | 83.7 | 88.9 | 70.5 | 2794 | 64.2 |  |  | 0.36
29 | 347.5 | 88 | 12.83 | 2008-02-04 17:29 | 64.7 | 347.5 | 8.8 | 1283 | 8.95 | 0.0143 | 83.7 | 88.9 | 73.1 | 2221 | 64.7 |  |  | 0.35
29.5 | 350 | 90 | 10.04 | 2008-02-04 17:30 | 64.5 | 350 | 9 | 1004 | 8.83 | 0.0114 | 83.6 | 88.8 | 75.6 | 1763 | 64.5 |  |  | 0.34
30 | 351.2 | 90 | 8.67 | 2008-02-04 17:31 | 65.3 | 351.2 | 9 | 867 | 8.84 | 0.0098 | 83.7 | 88.9 | 75.4 | 1521 | 65.3 |  |  | 0.35
30.5 | 352.6 | 90 | 8.25 | 2008-02-04 17:31 | 64.7 | 352.6 | 9 | 825 | 8.84 | 0.0093 | 83.7 | 88.9 | 75.4 | 1447 | 64.7 |  |  | 0.34
31 | 343.8 | 90 | 7 | 2008-02-04 17:31 | 64.9 | 343.8 | 9 | 700 | 8.79 | 0.008 | 84 | 89.2 | 76.2 | 1234 | 64.9 |  |  | 0.33
31.5 | 326.8 | 90 | 42.81 | 2008-02-04 17:32 | 65.4 | 326.8 | 9 | 4281 | 8.82 | 0.0486 | 82.6 | 87.7 | 75.8 | 7526 | 65.4 |  |  | 0.32
32 | 322.6 | 97 | 31.4 | 2008-02-04 17:33 | 68.3 | 322.6 | 9.7 | 3140 | 8.32 | 0.0377 | 82.9 | 88 | 86.3 | 5850 | 68.3 |  |  | 0.32
32.5 | 319.9 | 100 | 12.94 | 2008-02-04 17:33 | 69.2 | 319.9 | 10 | 1294 | 8.07 | 0.016 | 83.9 | 89 | 92.2 | 2487 | 69.2 |  |  | 0.33
33 | 315.7 | 105 | 5.94 | 2008-02-04 17:33 | 69.4 | 315.7 | 10.5 | 594 | 7.74 | 0.0077 | 84.1 | 89.3 | 100.2 | 1189 | 69.4 |  |  | 0.33
33.5 | 312 | 106 | 3.65 | 2008-02-04 17:34 | 66 | 312 | 10.6 | 365 | 7.6 | 0.0048 | 84.1 | 89.3 | 103.9 | 744 | 66 |  |  | 0.33
34 | 311.9 | 106 | 3.22 | 2008-02-04 17:35 | 65 | 311.9 | 10.6 | 322 | 7.67 | 0.0042 | 84.2 | 89.4 | 102.2 | 651 | 65 |  |  | 0.32
34.5 | 310.2 | 106 | 3.08 | 2008-02-04 17:35 | 64.4 | 310.2 | 10.6 | 308 | 7.67 | 0.004 | 84.2 | 89.4 | 102.1 | 622 | 64.4 |  |  | 0.33
35 | 309.7 | 105 | 2.95 | 2008-02-04 17:35 | 64.5 | 309.7 | 10.5 | 295 | 7.69 | 0.0038 | 84.3 | 89.5 | 101.7 | 595 | 64.5 |  |  | 0.32
35.5 | 308.8 | 106 | 3.04 | 2008-02-04 17:36 | 64.4 | 308.8 | 10.6 | 304 | 7.63 | 0.004 | 84.2 | 89.5 | 103 | 617 | 64.4 |  |  | 0.32
36 | 308.2 | 106 | 2.33 | 2008-02-04 17:37 | 64.2 | 308.2 | 10.6 | 233 | 7.61 | 0.0031 | 84.3 | 89.5 | 103.8 | 475 | 64.2 |  |  | 0.32
36.5 | 308.4 | 108 | 1.93 | 2008-02-04 17:37 | 64.3 | 308.4 | 10.8 | 193 | 7.47 | 0.0026 | 84.1 | 89.4 | 107.4 | 400 | 64.3 |  |  | 0.31
37 | 309.2 | 107 | 1.82 | 2008-02-04 17:38 | 64.3 | 309.2 | 10.7 | 182 | 7.54 | 0.0024 | 84.2 | 89.4 | 105.6 | 374 | 64.3 |  |  | 0.31
37.5 | 308.5 | 108 | 1.64 | 2008-02-04 17:38 | 64.3 | 308.5 | 10.8 | 164 | 7.46 | 0.0022 | 84.1 | 89.4 | 107.8 | 341 | 64.3 |  |  | 0.31
38 | 307.7 | 110 | 1.6 | 2008-02-04 17:39 | 64.7 | 307.7 | 11 | 160 | 7.32 | 0.0022 | 84 | 89.2 | 111.8 | 339 | 64.7 |  |  | 0.31
38.5 | 309.9 | 110 | 1.88 | 2008-02-04 17:39 | 64.4 | 309.9 | 11 | 188 | 7.33 | 0.0026 | 83.9 | 89.1 | 111.4 | 397 | 64.4 |  |  | 0.31
39 | 309.9 | 109 | 2.32 | 2008-02-04 17:40 | 64.7 | 309.9 | 10.9 | 232 | 7.45 | 0.0031 | 84 | 89.2 | 108.1 | 483 | 64.7 |  |  | 0.3
39.5 | 307.5 | 108 | 2.31 | 2008-02-04 17:40 | 64.6 | 307.5 | 10.8 | 231 | 7.47 | 0.0031 | 84.2 | 89.4 | 107.4 | 479 | 64.6 |  |  | 0.3
40 | 307.7 | 111 | 2.17 | 2008-02-04 17:40 | 64.7 | 307.7 | 11.1 | 217 | 7.3 | 0.003 | 84 | 89.2 | 112.3 | 461 | 64.7 |  |  | 0.29
40.5 | 309.2 | 112 | 1.96 | 2008-02-04 17:41 | 64.5 | 309.2 | 11.2 | 196 | 7.22 | 0.0027 | 83.8 | 89 | 114.6 | 421 | 64.5 |  |  | 0.3
41 | 311.4 | 114 | 1.71 | 2008-02-04 17:42 | 64.8 | 311.4 | 11.4 | 171 | 7.08 | 0.0024 | 83.6 | 88.7 | 118.9 | 374 | 64.8 |  |  | 0.3
41.5 | 310.9 | 114 | 1.4 | 2008-02-04 17:42 | 64.8 | 310.9 | 11.4 | 140 | 7.05 | 0.002 | 83.6 | 88.7 | 119.9 | 308 | 64.8 |  |  | 0.29
42 | 310.2 | 114 | 1.25 | 2008-02-04 17:42 | 64.9 | 310.2 | 11.4 | 125 | 7.02 | 0.0018 | 83.6 | 88.8 | 120.7 | 276 | 64.9 |  |  | 0.3
42.5 | 309.7 | 116 | 1.29 | 2008-02-04 17:43 | 65 | 309.7 | 11.6 | 129 | 6.91 | 0.0019 | 83.4 | 88.6 | 124.4 | 290 | 65 |  |  | 0.3
43 | 310.9 | 113 | 1.59 | 2008-02-04 17:44 | 64.8 | 310.9 | 11.3 | 159 | 7.12 | 0.0022 | 83.6 | 88.8 | 117.6 | 346 | 64.8 |  |  | 0.3
43.5 | 310.2 | 114 | 1.4 | 2008-02-04 17:44 | 65 | 310.2 | 11.4 | 140 | 7.02 | 0.002 | 83.6 | 88.7 | 120.8 | 309 | 65 |  |  | 0.29
44 | 309.8 | 116 | 1.32 | 2008-02-04 17:44 | 64.9 | 309.8 | 11.6 | 132 | 6.92 | 0.0019 | 83.4 | 88.6 | 124 | 296 | 64.9 |  |  | 0.29
44.5 | 310.6 | 116 | 1.21 | 2008-02-04 17:45 | 65.1 | 310.6 | 11.6 | 121 | 6.88 | 0.0018 | 83.4 | 88.5 | 125.2 | 273 | 65.1 |  |  | 0.29
45 | 311.7 | 118 | 1.29 | 2008-02-04 17:46 | 65.2 | 311.7 | 11.8 | 129 | 6.74 | 0.0019 | 83.1 | 88.3 | 130.1 | 297 | 65.2 |  |  | 0.3
45.5 | 309.2 | 119 | 1.49 | 2008-02-04 17:46 | 65.2 | 309.2 | 11.9 | 149 | 6.69 | 0.0022 | 83.1 | 88.3 | 131.6 | 345 | 65.2 |  |  | 0.3
46 | 309.6 | 117 | 2.03 | 2008-02-04 17:46 | 65.3 | 309.6 | 11.7 | 203 | 6.83 | 0.003 | 83.3 | 88.5 | 126.8 | 460 | 65.3 |  |  | 0.29
46.5 | 310 | 117 | 1.75 | 2008-02-04 17:47 | 65.3 | 310 | 11.7 | 175 | 6.81 | 0.0026 | 83.3 | 88.4 | 127.8 | 399 | 65.3 |  |  | 0.3
47 | 311.7 | 118 | 1.72 | 2008-02-04 17:47 | 65.4 | 311.7 | 11.8 | 172 | 6.77 | 0.0025 | 83.1 | 88.3 | 129 | 394 | 65.4 |  |  | 0.29
47.5 | 310.6 | 116 | 1.73 | 2008-02-04 17:48 | 65.6 | 310.6 | 11.6 | 173 | 6.86 | 0.0025 | 83.3 | 88.5 | 125.9 | 391 | 65.6 |  |  | 0.3
48 | 307.9 | 114 | 1.78 | 2008-02-04 17:49 | 65.7 | 307.9 | 11.4 | 178 | 7.08 | 0.0025 | 83.7 | 88.9 | 119 | 390 | 65.7 |  |  | 0.29
48.5 | 307.6 | 105 | 4.78 | 2008-02-04 17:49 | 65.7 | 307.6 | 10.5 | 478 | 7.7 | 0.0062 | 84.3 | 89.5 | 101.3 | 962 | 65.7 |  |  | 0.29
49 | 307.1 | 111 | 1.65 | 2008-02-04 17:49 | 65.7 | 307.1 | 11.1 | 165 | 7.25 | 0.0023 | 84 | 89.2 | 113.8 | 353 | 65.7 |  |  | 0.3
49.5 | 306.2 | 117 | 0.9 | 2008-02-04 17:50 | 65.9 | 306.2 | 11.7 | 90 | 6.79 | 0.0013 | 83.5 | 88.7 | 128.1 | 205 | 65.9 |  |  | 0.3
50 | 307.5 | 123 | 0.91 | 2008-02-04 17:51 | 65.7 | 307.5 | 12.3 | 91 | 6.4 | 0.0014 | 82.9 | 88 | 142 | 220 | 65.7 |  |  | 0.31
50.5 | 306.7 | 120 | 0.86 | 2008-02-04 17:51 | 66.1 | 306.7 | 12 | 86 | 6.61 | 0.0013 | 83.2 | 88.4 | 134.5 | 202 | 66.1 |  |  | 0.31
51 | 311.4 | 123 | 0.86 | 2008-02-04 17:51 | 66.2 | 311.4 | 12.3 | 86 | 6.4 | 0.0013 | 82.7 | 87.8 | 142.4 | 208 | 66.2 |  |  | 0.32
51.5 | 339.3 | 151 | 3.96 | 2008-02-04 17:52 | 67.9 | 339.3 | 15.1 | 396 | 4.3 | 0.0092 | 75.6 | 80.3 | 260.2 | 1427 | 67.9 |  |  | 0.27
52 | 310.7 | 131 | 16.84 | 2008-02-04 17:53 | 67.8 | 310.7 | 13.1 | 1684 | 5.76 | 0.0292 | 80.2 | 85.2 | 169.1 | 4531 | 67.8 |  |  | 0.26
52.5 | 306.4 | 92 | 79.9 | 2008-02-04 17:53 | 66.9 | 306.4 | 9.2 | 7990 | 8.71 | 0.0918 | 81.2 | 86.2 | 78 | 14225 | 66.9 |  |  | 0.25
53 | 305.4 | 90 | 73.67 | 2008-02-04 17:53 | 66.5 | 305.4 | 9 | 7367 | 8.81 | 0.0836 | 81.7 | 86.7 | 75.9 | 12958 | 66.5 |  |  | 0.25
53.5 | 306 | 92 | 65.96 | 2008-02-04 17:54 | 66.4 | 306 | 9.2 | 6596 | 8.64 | 0.0763 | 81.8 | 86.9 | 79.4 | 11832 | 66.4 |  |  | 0.25
54 | 307.1 | 92 | 50.99 | 2008-02-04 17:55 | 66.1 | 307.1 | 9.2 | 5099 | 8.64 | 0.059 | 82.6 | 87.7 | 79.4 | 9147 | 66.1 |  |  | 0.26
54.5 | 306.9 | 94 | 29.29 | 2008-02-04 17:55 | 66.1 | 306.9 | 9.4 | 2929 | 8.55 | 0.0343 | 83.7 | 88.9 | 81.4 | 5312 | 66.1 |  |  | 0.27
55 | 311 | 95 | 22.91 | 2008-02-04 17:55 | 66.3 | 311 | 9.5 | 2291 | 8.45 | 0.0271 | 83.9 | 89.1 | 83.3 | 4200 | 66.3 |  |  | 0.28
55.5 | 311.8 | 102 | 11.35 | 2008-02-04 17:56 | 66.3 | 311.8 | 10.2 | 1135 | 7.93 | 0.0143 | 84 | 89.2 | 95.3 | 2217 | 66.3 |  |  | 0.29
56 | 312.9 | 105 | 8.17 | 2008-02-04 17:56 | 66.1 | 312.9 | 10.5 | 817 | 7.71 | 0.0106 | 83.9 | 89.1 | 101.1 | 1643 | 66.1 |  |  | 0.3
56.5 | 310 | 106 | 13.51 | 2008-02-04 17:57 | 66.7 | 310 | 10.6 | 1351 | 7.66 | 0.0176 | 83.6 | 88.8 | 102.3 | 2733 | 66.7 |  |  | 0.3
57 | 311 | 109 | 7.63 | 2008-02-04 17:58 | 65.8 | 311 | 10.9 | 763 | 7.41 | 0.0103 | 83.6 | 88.8 | 109.2 | 1596 | 65.8 |  |  | 0.29
57.5 | 314 | 113 | 4.94 | 2008-02-04 17:58 | 66 | 314 | 11.3 | 494 | 7.13 | 0.0069 | 83.3 | 88.5 | 117.4 | 1074 | 66 |  |  | 0.3
58 | 312.4 | 118 | 3.05 | 2008-02-04 17:58 | 65.6 | 312.4 | 11.8 | 305 | 6.74 | 0.0045 | 83 | 88.1 | 130.1 | 702 | 65.6 |  |  | 0.31
58.5 | 306.7 | 121 | 2.38 | 2008-02-04 17:59 | 70.3 | 306.7 | 12.1 | 238 | 6.53 | 0.0036 | 83.2 | 88.3 | 137.4 | 565 | 70.3 |  |  | 0.31
59 | 305.9 | 114 | 4.39 | 2008-02-04 18:00 | 71.3 | 305.9 | 11.4 | 439 | 7.03 | 0.0062 | 83.8 | 89 | 120.4 | 967 | 71.3 |  |  | 0.31
59.5 | 302 | 118 | 4.79 | 2008-02-04 18:00 | 72.2 | 302 | 11.8 | 479 | 6.72 | 0.0071 | 83.6 | 88.7 | 130.8 | 1105 | 72.2 |  |  | 0.31
60 | 302.2 | 122 | 3.67 | 2008-02-04 18:00 | 72.8 | 302.2 | 12.2 | 367 | 6.44 | 0.0057 | 83.3 | 88.4 | 140.5 | 883 | 72.8 |  |  | 0.31
60.5 | 298.8 | 123 | 2.81 | 2008-02-04 18:01 | 74.4 | 298.8 | 12.3 | 281 | 6.39 | 0.0044 | 83.5 | 88.6 | 142.6 | 682 | 74.4 |  |  | 0.31
61 | 298.7 | 125 | 2.73 | 2008-02-04 18:02 | 75.9 | 298.7 | 12.5 | 273 | 6.26 | 0.0044 | 83.4 | 88.5 | 147.5 | 676 | 75.9 |  |  | 0.31
61.5 | 297 | 127 | 3.3 | 2008-02-04 18:02 | 76.2 | 297 | 12.7 | 330 | 6.05 | 0.0055 | 83.1 | 88.2 | 156.1 | 845 | 76.2 |  |  | 0.31
62 | 297.9 | 129 | 3.49 | 2008-02-04 18:02 | 76.7 | 297.9 | 12.9 | 349 | 5.95 | 0.0059 | 82.9 | 88 | 160.5 | 909 | 76.7 |  |  | 0.31
62.5 | 296.6 | 130 | 4.29 | 2008-02-04 18:03 | 76.7 | 296.6 | 13 | 429 | 5.88 | 0.0073 | 82.7 | 87.9 | 163.8 | 1132 | 76.7 |  |  | 0.32
63 | 294.6 | 133 | 4.42 | 2008-02-04 18:04 | 77.1 | 294.6 | 13.3 | 442 | 5.67 | 0.0078 | 82.5 | 87.6 | 173.2 | 1208 | 77.1 |  |  | 0.32
63.5 | 295.5 | 135 | 4.9 | 2008-02-04 18:04 | 77.7 | 295.5 | 13.5 | 490 | 5.48 | 0.0089 | 82 | 87.1 | 183.1 | 1387 | 77.7 |  |  | 0.32
64 | 299.7 | 138 | 5.7 | 2008-02-04 18:05 | 78 | 299.7 | 13.8 | 570 | 5.3 | 0.0108 | 81.4 | 86.4 | 192.7 | 1668 | 78 |  |  | 0.32
64.5 | 294.1 | 138 | 7.38 | 2008-02-04 18:05 | 78.3 | 294.1 | 13.8 | 738 | 5.25 | 0.014 | 81.4 | 86.5 | 195 | 2177 | 78.3 |  |  | 0.32
65 | 292.5 | 140 | 7.25 | 2008-02-04 18:05 | 78.7 | 292.5 | 14 | 725 | 5.13 | 0.0141 | 81.3 | 86.3 | 201.9 | 2189 | 78.7 |  |  | 0.32
65.5 | 292.1 | 141 | 7.66 | 2008-02-04 18:06 | 78.8 | 292.1 | 14.1 | 766 | 5.07 | 0.0151 | 81.1 | 86.1 | 205.5 | 2340 | 78.8 |  |  | 0.32
66 | 292.3 | 141 | 9.48 | 2008-02-04 18:07 | 79.1 | 292.3 | 14.1 | 948 | 5.08 | 0.0187 | 81 | 86 | 205.2 | 2893 | 79.1 |  |  | 0.32
66.5 | 290.5 | 141 | 10.33 | 2008-02-04 18:07 | 79.6 | 290.5 | 14.1 | 1033 | 5.02 | 0.0206 | 80.8 | 85.9 | 209 | 3192 | 79.6 |  |  | 0.33
67 | 292.8 | 142 | 12.51 | 2008-02-04 18:07 | 79.6 | 292.8 | 14.2 | 1251 | 4.98 | 0.0251 | 80.4 | 85.4 | 211.3 | 3894 | 79.6 |  |  | 0.33
67.5 | 292.6 | 142 | 13.4 | 2008-02-04 18:08 | 80 | 292.6 | 14.2 | 1340 | 4.98 | 0.0269 | 80.4 | 85.3 | 211.1 | 4168 | 80 |  |  | 0.34
68 | 295.6 | 142 | 11.72 | 2008-02-04 18:09 | 80.1 | 295.6 | 14.2 | 1172 | 4.97 | 0.0236 | 80.3 | 85.3 | 211.9 | 3655 | 80.1 |  |  | 0.34
68.5 | 293.7 | 143 | 7.36 | 2008-02-04 18:09 | 80.3 | 293.7 | 14.3 | 736 | 4.93 | 0.0149 | 80.8 | 85.8 | 214.6 | 2315 | 80.3 |  |  | 0.34
69 | 292.7 | 141 | 7.14 | 2008-02-04 18:09 | 80.5 | 292.7 | 14.1 | 714 | 5.04 | 0.0142 | 81.2 | 86.2 | 207.4 | 2195 | 80.5 |  |  | 0.34
69.5 | 292.7 | 142 | 8.09 | 2008-02-04 18:10 | 80.9 | 292.7 | 14.2 | 809 | 4.97 | 0.0163 | 80.9 | 85.9 | 211.7 | 2522 | 80.9 |  |  | 0.33
70 | 294.3 | 142 | 9.02 | 2008-02-04 18:11 | 81.5 | 294.3 | 14.2 | 902 | 4.93 | 0.0183 | 80.7 | 85.7 | 214.2 | 2834 | 81.5 |  |  | 0.34
70.5 | 291 | 143 | 8.3 | 2008-02-04 18:11 | 81.8 | 291 | 14.3 | 830 | 4.87 | 0.0171 | 80.8 | 85.8 | 218.5 | 2643 | 81.8 |  |  | 0.34
71 | 299.4 | 147 | 10.43 | 2008-02-04 18:11 | 70.6 | 299.4 | 14.7 | 1043 | 4.56 | 0.0229 | 78.5 | 83.3 | 239.7 | 3543 | 70.6 |  |  | 0.33
71.5 | 320.3 | 156 | 12.17 | 2008-02-04 18:12 | 69.7 | 320.3 | 15.6 | 1217 | 3.97 | 0.0307 | 74.6 | 79.2 | 290.8 | 4755 | 69.7 |  |  | 0.33
72 | 313.2 | 174 | 5.4 | 2008-02-04 18:13 | 68.2 | 313.2 | 17.4 | 540 | 2.59 | 0.0209 | 66.6 | 70.8 | 499.3 | 3236 | 68.2 |  |  | 0.27
72.5 | 313 | 161 | 6.31 | 2008-02-04 18:13 | 67.1 | 313 | 16.1 | 631 | 3.57 | 0.0177 | 73.7 | 78.3 | 333.7 | 2737 | 67.1 |  |  | 0.3
73 | 313.3 | 159 | 5.54 | 2008-02-04 18:14 | 66.7 | 313.3 | 15.9 | 554 | 3.74 | 0.0148 | 74.6 | 79.2 | 314.4 | 2296 | 66.7 |  |  | 0.32
73.5 | 316.4 | 158 | 5.28 | 2008-02-04 18:14 | 66.5 | 316.4 | 15.8 | 528 | 3.81 | 0.0139 | 74.7 | 79.4 | 307.2 | 2150 | 66.5 |  |  | 0.33
74 | 317.7 | 155 | 4.78 | 2008-02-04 18:14 | 66.5 | 317.7 | 15.5 | 478 | 4 | 0.012 | 75.6 | 80.3 | 287.5 | 1852 | 66.5 |  |  | 0.34
74.5 | 320.1 | 154 | 4.68 | 2008-02-04 18:15 | 66.1 | 320.1 | 15.4 | 468 | 4.12 | 0.0114 | 75.9 | 80.6 | 276.7 | 1763 | 66.1 |  |  | 0.34
75 | 320.9 | 154 | 4.67 | 2008-02-04 18:16 | 66.3 | 320.9 | 15.4 | 467 | 4.05 | 0.0115 | 75.6 | 80.3 | 282.9 | 1788 | 66.3 |  |  | 0.35
75.5 | 324 | 155 | 4.71 | 2008-02-04 18:16 | 66.1 | 324 | 15.5 | 471 | 3.97 | 0.0119 | 75 | 79.7 | 290.3 | 1838 | 66.1 |  |  | 0.35
76 | 323.3 | 155 | 4.86 | 2008-02-04 18:16 | 66 | 323.3 | 15.5 | 486 | 3.98 | 0.0122 | 75.1 | 79.7 | 289.2 | 1891 | 66 |  |  | 0.35
76.5 | 322.9 | 156 | 4.9 | 2008-02-04 18:17 | 65.9 | 322.9 | 15.6 | 490 | 3.92 | 0.0125 | 74.8 | 79.5 | 295.2 | 1936 | 65.9 |  |  | 0.35
77 | 324.1 | 158 | 5.22 | 2008-02-04 18:18 | 66 | 324.1 | 15.8 | 522 | 3.78 | 0.0138 | 74 | 78.6 | 310.1 | 2141 | 66 |  |  | 0.35
77.5 | 323.2 | 159 | 5.48 | 2008-02-04 18:18 | 65.8 | 323.2 | 15.9 | 548 | 3.7 | 0.0148 | 73.6 | 78.2 | 319 | 2296 | 65.8 |  |  | 0.35
78 | 324 | 160 | 5.45 | 2008-02-04 18:18 | 66.1 | 324 | 16 | 545 | 3.66 | 0.0149 | 73.4 | 77.9 | 323.2 | 2307 | 66.1 |  |  | 0.36
78.5 | 323.6 | 159 | 5.44 | 2008-02-04 18:19 | 65.9 | 323.6 | 15.9 | 544 | 3.7 | 0.0147 | 73.6 | 78.2 | 318.9 | 2279 | 65.9 |  |  | 0.35
79 | 321.6 | 159 | 5.2 | 2008-02-04 18:20 | 66.7 | 321.6 | 15.9 | 520 | 3.69 | 0.0141 | 73.8 | 78.4 | 320.3 | 2185 | 66.7 |  |  | 0.35
79.5 | 323.2 | 161 | 5.15 | 2008-02-04 18:20 | 72.5 | 323.2 | 16.1 | 515 | 3.56 | 0.0145 | 73.5 | 78 | 335 | 2240 | 72.5 |  |  | 0.35
80 | 323.8 | 161 | 5.24 | 2008-02-04 18:20 | 73.2 | 323.8 | 16.1 | 524 | 3.56 | 0.0147 | 73.5 | 78 | 335.2 | 2280 | 73.2 |  |  | 0.36
80.5 | 323.4 | 163 | 5.46 | 2008-02-04 18:21 | 74.3 | 323.4 | 16.3 | 546 | 3.41 | 0.016 | 72.7 | 77.2 | 354 | 2479 | 74.3 |  |  | 0.35
81 | 324.5 | 164 | 5.62 | 2008-02-04 18:22 | 75.3 | 324.5 | 16.4 | 562 | 3.34 | 0.0168 | 72.2 | 76.7 | 364.5 | 2611 | 75.3 |  |  | 0.35
81.5 | 323.1 | 164 | 6.4 | 2008-02-04 18:22 | 67.8 | 323.1 | 16.4 | 640 | 3.35 | 0.0191 | 71.7 | 76.1 | 362.3 | 2959 | 67.8 |  |  | 0.35
82 | 321.7 | 165 | 6.48 | 2008-02-04 18:22 | 66.5 | 321.7 | 16.5 | 648 | 3.27 | 0.0198 | 71.1 | 75.5 | 374.6 | 3076 | 66.5 |  |  | 0.35
82.5 | 321.4 | 166 | 6.66 | 2008-02-04 18:23 | 66 | 321.4 | 16.6 | 666 | 3.19 | 0.0209 | 70.5 | 74.9 | 385.8 | 3236 | 66 |  |  | 0.35
83 | 329.3 | 167 | 6.88 | 2008-02-04 18:24 | 66.7 | 329.3 | 16.7 | 688 | 3.13 | 0.022 | 69.4 | 73.7 | 394.6 | 3403 | 66.7 |  |  | 0.34
83.5 | 322.9 | 184 | 5.41 | 2008-02-04 18:24 | 67.1 | 322.9 | 18.4 | 541 | 1.82 | 0.0296 | 54.1 | 57.4 | 749.4 | 4595 | 67.1 |  |  | 0.34
84 | 316.5 | 176 | 6.02 | 2008-02-04 18:25 | 65.8 | 316.5 | 17.6 | 602 | 2.42 | 0.0248 | 64.1 | 68.1 | 539.5 | 3850 | 65.8 |  |  | 0.34
84.5 | 314.8 | 170 | 5.37 | 2008-02-04 18:25 | 65.6 | 314.8 | 17 | 537 | 2.87 | 0.0187 | 68.8 | 73.1 | 440.3 | 2901 | 65.6 |  |  | 0.34
85 | 313.9 | 168 | 4.5 | 2008-02-04 18:25 | 65.5 | 313.9 | 16.8 | 450 | 3.07 | 0.0147 | 70.6 | 75 | 405.3 | 2274 | 65.5 |  |  | 0.34
85.5 | 314.6 | 166 | 3.86 | 2008-02-04 18:26 | 65.2 | 314.6 | 16.6 | 386 | 3.2 | 0.0121 | 71.6 | 76 | 384.1 | 1869 | 65.2 |  |  | 0.34
86 | 315.5 | 164 | 3.63 | 2008-02-04 18:27 | 65.3 | 315.5 | 16.4 | 363 | 3.33 | 0.0109 | 72.4 | 76.9 | 365 | 1688 | 65.3 |  |  | 0.34
86.5 | 315.3 | 164 | 3.66 | 2008-02-04 18:27 | 65.4 | 315.3 | 16.4 | 366 | 3.34 | 0.011 | 72.4 | 76.9 | 364 | 1698 | 65.4 |  |  | 0.33
87 | 315.4 | 163 | 3.51 | 2008-02-04 18:27 | 65.4 | 315.4 | 16.3 | 351 | 3.41 | 0.0103 | 72.8 | 77.4 | 355.2 | 1598 | 65.4 |  |  | 0.32
87.5 | 315.4 | 164 | 3.6 | 2008-02-04 18:28 | 64.7 | 315.4 | 16.4 | 360 | 3.36 | 0.0107 | 72.5 | 77 | 361.7 | 1662 | 64.7 |  |  | 0.32
88 | 316.9 | 164 | 3.66 | 2008-02-04 18:29 | 65 | 316.9 | 16.4 | 366 | 3.34 | 0.0109 | 72.3 | 76.8 | 363.5 | 1696 | 65 |  |  | 0.33
88.5 | 317.2 | 165 | 3.99 | 2008-02-04 18:29 | 65.3 | 317.2 | 16.5 | 399 | 3.27 | 0.0122 | 71.8 | 76.2 | 373.7 | 1890 | 65.3 |  |  | 0.33
89 | 315 | 165 | 4.35 | 2008-02-04 18:29 | 66 | 315 | 16.5 | 435 | 3.23 | 0.0135 | 71.7 | 76.1 | 380.4 | 2090 | 66 |  |  | 0.32
89.5 | 317.3 | 164 | 4.49 | 2008-02-04 18:30 | 65.1 | 317.3 | 16.4 | 449 | 3.31 | 0.0136 | 71.9 | 76.4 | 368.8 | 2105 | 65.1 |  |  | 0.33
90 | 316.8 | 166 | 4.57 | 2008-02-04 18:31 | 65.5 | 316.8 | 16.6 | 457 | 3.22 | 0.0142 | 71.4 | 75.9 | 380.7 | 2197 | 65.5 |  |  | 0.33
90.5 | 316.7 | 166 | 4.96 | 2008-02-04 18:31 | 65.7 | 316.7 | 16.6 | 496 | 3.21 | 0.0154 | 71.3 | 75.7 | 382.8 | 2395 | 65.7 |  |  | 0.33
91 | 316.9 | 166 | 5.91 | 2008-02-04 18:32 | 65.3 | 316.9 | 16.6 | 591 | 3.16 | 0.0187 | 70.8 | 75.1 | 390.4 | 2898 | 65.3 |  |  | 0.32
91.5 | 318.1 | 167 | 6.39 | 2008-02-04 18:32 | 65.8 | 318.1 | 16.7 | 639 | 3.08 | 0.0207 | 70.1 | 74.4 | 402.6 | 3212 | 65.8 |  |  | 0.32
92 | 315.1 | 168 | 7.64 | 2008-02-04 18:32 | 65.5 | 315.1 | 16.8 | 764 | 3.02 | 0.0253 | 69.6 | 73.9 | 413.5 | 3923 | 65.5 |  |  | 0.32
92.5 | 328.3 | 169 | 10.07 | 2008-02-04 18:33 | 66.3 | 328.3 | 16.9 | 1007 | 2.97 | 0.0339 | 67.7 | 71.9 | 421.5 | 5251 | 66.3 |  |  | 0.33
93 | 312.6 | 190 | 5.5 | 2008-02-04 18:34 | 66.8 | 312.6 | 19 | 550 | 1.38 | 0.0398 | 43.5 | 46.2 | 1021.6 | 6169 | 66.8 |  |  | 0.35
93.5 | 306.8 | 177 | 5.25 | 2008-02-04 18:34 | 66.4 | 306.8 | 17.7 | 525 | 2.38 | 0.022 | 65 | 69 | 550.2 | 3414 | 66.4 |  |  | 0.34
94 | 307.9 | 171 | 4.58 | 2008-02-04 18:34 | 66 | 307.9 | 17.1 | 458 | 2.83 | 0.0162 | 69.3 | 73.6 | 448 | 2510 | 66 |  |  | 0.33
94.5 | 307.4 | 168 | 4.4 | 2008-02-04 18:35 | 66.1 | 307.4 | 16.8 | 440 | 3.07 | 0.0143 | 71.3 | 75.7 | 404.1 | 2218 | 66.1 |  |  | 0.33
95 | 306.8 | 166 | 4.6 | 2008-02-04 18:36 | 65.9 | 306.8 | 16.6 | 460 | 3.2 | 0.0144 | 72.1 | 76.6 | 385 | 2231 | 65.9 |  |  | 0.33
95.5 | 306 | 166 | 4.97 | 2008-02-04 18:36 | 65.7 | 306 | 16.6 | 497 | 3.22 | 0.0154 | 72.3 | 76.8 | 380.7 | 2389 | 65.7 |  |  | 0.33
96 | 307 | 164 | 5.77 | 2008-02-04 18:36 | 66 | 307 | 16.4 | 577 | 3.36 | 0.0172 | 73 | 77.5 | 361.7 | 2664 | 66 |  |  | 0.33
96.5 | 308.3 | 164 | 6.2 | 2008-02-04 18:37 | 65.8 | 308.3 | 16.4 | 620 | 3.31 | 0.0187 | 72.5 | 77 | 368.1 | 2902 | 65.8 |  |  | 0.33
97 | 307.9 | 165 | 7.03 | 2008-02-04 18:38 | 68 | 307.9 | 16.5 | 703 | 3.28 | 0.0214 | 72.4 | 76.9 | 372.9 | 3325 | 68 |  |  | 0.33
97.5 | 308.3 | 165 | 8.4 | 2008-02-04 18:38 | 69.5 | 308.3 | 16.5 | 840 | 3.23 | 0.026 | 72 | 76.4 | 379.8 | 4031 | 69.5 |  |  | 0.33
98 | 309.5 | 165 | 10.15 | 2008-02-04 18:38 | 69.1 | 309.5 | 16.5 | 1015 | 3.25 | 0.0312 | 71.7 | 76.1 | 377.1 | 4843 | 69.1 |  |  | 0.33
98.5 | 305.6 | 168 | 11.11 | 2008-02-04 18:39 | 69.4 | 305.6 | 16.8 | 1111 | 3.05 | 0.0364 | 70.5 | 74.9 | 407.5 | 5638 | 69.4 |  |  | 0.33
99 | 306.2 | 169 | 12.44 | 2008-02-04 18:40 | 69.1 | 306.2 | 16.9 | 1244 | 2.94 | 0.0423 | 69.4 | 73.7 | 426.7 | 6552 | 69.1 |  |  | 0.33
99.5 | 307.5 | 169 | 15.85 | 2008-02-04 18:40 | 69.6 | 307.5 | 16.9 | 1585 | 2.94 | 0.054 | 68.7 | 72.9 | 428 | 8369 | 69.6 |  |  | 0.33
100 | 305.7 | 171 | 18.02 | 2008-02-04 18:40 | 69.4 | 305.7 | 17.1 | 1802 | 2.85 | 0.0632 | 67.8 | 72 | 443.7 | 9798 | 69.4 |  |  | 0.33
100.5 | 305.1 | 172 | 16.58 | 2008-02-04 18:41 | 69.7 | 305.1 | 17.2 | 1658 | 2.77 | 0.0599 | 67.3 | 71.5 | 460.4 | 9292 | 69.7 |  |  | 0.33
101 | 304.9 | 172 | 18.31 | 2008-02-04 18:41 | 69.5 | 304.9 | 17.2 | 1831 | 2.75 | 0.0666 | 66.9 | 71 | 464.1 | 10329 | 69.5 |  |  | 0.33
101.5 | 304.3 | 173 | 19.8 | 2008-02-04 18:42 | 70 | 304.3 | 17.3 | 1980 | 2.65 | 0.0748 | 65.7 | 69.8 | 485.8 | 11598 | 70 |  |  | 0.34
102 | 303.1 | 174 | 20.55 | 2008-02-04 18:43 | 69.4 | 303.1 | 17.4 | 2055 | 2.57 | 0.0799 | 64.9 | 68.9 | 502.5 | 12382 | 69.4 |  |  | 0.34
102.5 | 302.2 | 176 | 24.05 | 2008-02-04 18:43 | 68.9 | 302.2 | 17.6 | 2405 | 2.47 | 0.0975 | 63.1 | 67 | 528.6 | 15117 | 68.9 |  |  | 0.34
103 | 302.2 | 176 | 24.75 | 2008-02-04 18:43 | 68.9 | 302.2 | 17.6 | 2475 | 2.43 | 0.1018 | 62.5 | 66.4 | 537.5 | 15778 | 68.9 |  |  | 0.34
103.5 | 281 | 180 | 26.54 | 2008-02-04 18:44 | 68.5 | 281 | 18 | 2654 | 2.18 | 0.1218 | 61.3 | 65.1 | 611.1 | 18873 | 68.5 |  |  | 0.34
104 | 268.9 | 186 | 15.68 | 2008-02-04 18:45 | 68 | 268.9 | 18.6 | 1568 | 1.7 | 0.0922 | 57.2 | 60.7 | 811.1 | 14286 | 68 |  |  | 0.36
104.5 | 261.1 | 188 | 17.71 | 2008-02-04 18:45 | 67.8 | 261.1 | 18.8 | 1771 | 1.56 | 0.1138 | 54.6 | 57.9 | 896.1 | 17642 | 67.8 |  |  | 0.36
105 | 255.8 | 189 | 21.42 | 2008-02-04 18:45 | 67.5 | 255.8 | 18.9 | 2142 | 1.51 | 0.1414 | 53.4 | 56.7 | 923.6 | 21925 | 67.5 |  |  | 0.36
105.5 | 252.8 | 189 | 23.47 | 2008-02-04 18:46 | 68 | 252.8 | 18.9 | 2347 | 1.51 | 0.1559 | 53.3 | 56.6 | 929.6 | 24165 | 68 |  |  | 0.36
106 | 248.4 | 190 | 22.74 | 2008-02-04 18:47 | 67.7 | 248.4 | 19 | 2274 | 1.43 | 0.1585 | 52.4 | 55.6 | 980.3 | 24565 | 67.7 |  |  | 0.36
106.5 | 245.6 | 190 | 22.97 | 2008-02-04 18:47 | 67.4 | 245.6 | 19 | 2297 | 1.42 | 0.1612 | 52.5 | 55.7 | 987.9 | 24990 | 67.4 |  |  | 0.36
107 | 244.7 | 190 | 23.37 | 2008-02-04 18:47 | 67.6 | 244.7 | 19 | 2337 | 1.43 | 0.1635 | 52.7 | 55.9 | 984.1 | 25336 | 67.6 |  |  | 0.37
107.5 | 242 | 190 | 23.08 | 2008-02-04 18:48 | 67.5 | 242 | 19 | 2308 | 1.41 | 0.1632 | 52.9 | 56.1 | 995.7 | 25289 | 67.5 |  |  | 0.37
108 | 239.8 | 190 | 21.79 | 2008-02-04 18:49 | 68.1 | 239.8 | 19 | 2179 | 1.39 | 0.157 | 53 | 56.3 | 1016.6 | 24330 | 68.1 |  |  | 0.37
108.5 | 240.5 | 191 | 21.05 | 2008-02-04 18:49 | 67.4 | 240.5 | 19.1 | 2105 | 1.36 | 0.1544 | 52.2 | 55.4 | 1037.2 | 23938 | 67.4 |  |  | 0.37
109 | 237.9 | 191 | 20.46 | 2008-02-04 18:50 | 67.9 | 237.9 | 19.1 | 2046 | 1.36 | 0.1501 | 53 | 56.3 | 1037.2 | 23267 | 67.9 |  |  | 0.37
109.5 | 213 | 179 | 5.6 | 2008-01-21 13:46 | 52.8 | 213 | 17.9 | 560 | 2.2 | 0.0254 | 72.5 | 77 | 603 | 3937 | 52.8 |  |  | 0.66
110 | 211.5 | 180 | 5.15 | 2008-01-21 13:47 | 53.3 | 211.5 | 18 | 515 | 2.17 | 0.0237 | 72.5 | 77 | 614.5 | 3680 | 53.3 |  |  | 0.67
110.5 | 211.1 | 180 | 6.11 | 2008-01-21 13:47 | 53 | 211.1 | 18 | 611 | 2.14 | 0.0286 | 72 | 76.5 | 624.3 | 4425 | 53 |  |  | 0.67
111 | 211.2 | 180 | 7.3 | 2008-01-21 13:48 | 52.5 | 211.2 | 18 | 730 | 2.14 | 0.0341 | 71.7 | 76.1 | 624.1 | 5286 | 52.5 |  |  | 0.67
111.5 | 204.2 | 181 | 7.28 | 2008-01-21 13:48 | 53.3 | 204.2 | 18.1 | 728 | 2.06 | 0.0353 | 71.9 | 76.4 | 650.9 | 5466 | 53.3 |  |  | 0.67
112 | 197.7 | 185 | 4.88 | 2008-01-21 13:49 | 51.1 | 197.7 | 18.5 | 488 | 1.79 | 0.0272 | 70 | 74.4 | 764.4 | 4218 | 51.1 |  |  | 0.66
112.5 | 192.8 | 186 | 5.65 | 2008-01-21 13:49 | 50.8 | 192.8 | 18.6 | 565 | 1.69 | 0.0335 | 69 | 73.3 | 819.7 | 5196 | 50.8 |  |  | 0.66
113 | 190.1 | 187 | 9.27 | 2008-01-21 13:50 | 51.3 | 190.1 | 18.7 | 927 | 1.66 | 0.0558 | 68.2 | 72.4 | 833.3 | 8651 | 51.3 |  |  | 0.67
113.5 | 187.1 | 187 | 12.12 | 2008-01-21 13:50 | 50.7 | 187.1 | 18.7 | 1212 | 1.66 | 0.073 | 67.8 | 72 | 833.3 | 11311 | 50.7 |  |  | 0.67
114 | 186.3 | 187 | 13.45 | 2008-01-21 13:51 | 51.1 | 186.3 | 18.7 | 1345 | 1.6 | 0.0839 | 66.7 | 70.8 | 866.7 | 13002 | 51.1 |  |  | 0.67
114.5 | 184.6 | 188 | 14.95 | 2008-01-21 13:51 | 51.1 | 184.6 | 18.8 | 1495 | 1.58 | 0.0948 | 66.1 | 70.2 | 882.7 | 14691 | 51.1 |  |  | 0.67
115 | 183.1 | 188 | 16.1 | 2008-01-21 13:52 | 50.4 | 183.1 | 18.8 | 1610 | 1.54 | 0.1047 | 65.2 | 69.3 | 907.7 | 16224 | 50.4 |  |  | 0.67
115.5 | 181 | 188 | 17.6 | 2008-01-21 13:52 | 50.8 | 181 | 18.8 | 1760 | 1.54 | 0.1144 | 65.3 | 69.3 | 907.3 | 17729 | 50.8 |  |  | 0.67
116 | 181.4 | 188 | 19.05 | 2008-01-21 13:53 | 49.8 | 181.4 | 18.8 | 1905 | 1.55 | 0.1233 | 64.7 | 68.7 | 903.2 | 19112 | 49.8 |  |  | 0.67
116.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
117 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
117.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
118 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
118.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
119 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
119.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
120 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
120.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
121 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
121.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
122 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
122.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
123 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
123.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
124 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
124.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
125 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
125.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
126 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
126.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
127 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
127.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
128 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
128.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
129.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
130.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
131.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
132.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
133.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
134.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
135.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
136.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
137.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
138.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
139.5 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
140 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0